## свод
Информация об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
Зона деятельности | месяц 2025 г.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ЖКУ "Амдерма", п.Амдерма | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4
ЖКУ "Виска", с.Великовисочное, п.Лабожское, п.Пылемец, п.Тошвиска, п.Щелино | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
ЖКУ ''Индига'' , п.Выучейский | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8
ЖКУ ''Каратайка'' , п.Варнек | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
ЖКУ "Колгуев" ,Бугрино | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
ЖКУ "Коткино" | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0
ЖКУ "Нельмин-Нос , Андег ,Осколково | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4
ЖКУ "Несь" , д.Чижа , д.Мгда | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4
ЖКУ "Нижняя Пеша" , Верхняя Пеша, Волоковая, Белушье, Волонга | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 8
ЖКУУ"Оксино" Каменка, Хонгурей | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0
ЖКУ"Ома" , д.Вижас, Снопа | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0
ЖКУ"Тельвиска", Куя, Устье, Макарово | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ЖКУ"Усть-Кара" | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2
ЖКУ"Харута" | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
ЖКУ"Хорей-Вер" | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1
ЖКУ"Шойна", д.Кия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## аварийные отключения Амдерма
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Амдерма"
дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:05 | ТО ДГ-4 | Переход с ДГ-4 на ДГ-6
2025-01-16 10:35 | 2025-01-16 10:40 | Короткое замыкание на линии.
2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:32 | ТО ДГ-4 | переход с ДГ №4 на ДГ№6
2025-02-07 14:18 | 2025-02-07 14:28 | КЗ на линии. В работе ДГ-6 | Перезапустили ДГ №6
2025-02-07 15:50 | 2025-02-07 15:53
2025-02-07 16:04 | 2025-02-07 16:07
2025-02-07 16:10 | 2025-02-07 16:13
2025-02-07 17:11 | 2025-02-07 17:15
2025-02-07 17:17 | 2025-02-07 17:19
2025-02-07 17:22 | 2025-02-07 17:25
2025-02-07 20:35 | 2025-02-07 20:37 | КЗ на ЛЭП, идущей на ветряки, отключили ветряки
2025-02-17 03:35 | 2025-02-17 03:40 | КЗ на линии, идущей в аэропорт. Аэропорт работает на своих ДГ
2025-02-17 03:42 | 2025-02-17 03:45
2025-02-21 16:25 | 2025-02-21 16:37 | КЗ на линии водовода . Водовод работает на своих ДГ (сильный ветер) | Перезапустили ДГ №6
2025-02-22 16:55 | 2025-02-22 16:58 | остановка генератора на ДГ6 | Перешли на ДГ4 и ДГ8
2025-02-24 | 2025-02-24 00:02 | Плановый переход с ДГ№8 на ДГ№6. Запуск ДГ под нагрузку после ремонта
2025-02-24 02:00 | 2025-02-24 02:02 | Переход с ДГ№6 на ДГ№4. Запуск ДГ№6 после ремонта под нагрузку
2025-03-05 | 2025-03-05 00:01 | Плановый переход с ДГ№6 на ДГ№4 | ТО
2025-03-05 13:25 | 2025-03-05 13:27 | Замена датчика давления на ДГ №4
2025-03-18 13:35 | 2025-03-18 13:38 | с ДГ№4 на АД315№1 тестовый запуск после ремонта
2025-03-20 09:30 | 2025-03-20 11:30 | замена электрощитка (ул.Дубровина д.5)
2025-03-28 19:50 | 2025-03-28 19:55 | КЗ по линии (сильный ветер), аэропорт и БВПУ на своих ДГ
2025-04-29 19:05 | 2025-04-29 19:10 | скачок напряжения, ДГ №4 остановился | Перезапустили ДГ №4
2025-05-25 22:00 | 2025-05-25 22:03 | Плановый переход с ДГ-4 на ДГ-6
2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:30 | Установка приборов учета на отчистных сооружениях.
2025-05-31 03:18 | 2025-05-31 03:22 | КЗ на линии, в работе ДГ №4 | Перезапустили ДГ №4
2025-06-20 14:31 | 2025-06-20 14:37 | КЗ на ветровых генераторах
2025-06-20 15:16 | 2025-06-20 15:19 | Скакануло напряжение | С ДГ-8 перешли на ДГ-4
2025-06-20 18:39 | 2025-06-20 18:41 | скачет напряжение на ДГ №4
2025-07-10 23:24 | 2025-07-10 23:28 | На ДГ-№8 АВГ | перешли на ДГ-7
2025-08-02 10:01 | 2025-08-02 10:02 | Переход с ДГ-4 на ДГ-8
2025-08-23 18:35 | 2025-08-23 18:40 | Обрушилась опора электропередач | С 28 линии перешли на 13 линию
2025-09-18 12:00 | 2025-09-18 13:00 | короткое замыкание на линии (ул.Ленина 11,10,13,15. ул.Полярная)
2025-10-01 18:20 | 2025-10-02 16:00 | Упали опоры ЛЭП | Восстановили опоры ЛЭП
11.10.2025 08:45 | 11.10.2025 09:15 | Плановое отключение эл/эн (испытание резервной станции)
28.10.2025 06:22 | 28.10.2025 06:31 | Аварийное отключение эл/эн (Превышение предельных оборотов)
2025-10-30 16:00 | 2025-10-30 16:05 | При переходе с ДГ№1 на ДГ№4 выскочила ошибка привышение оборотов
2025-11-02 15:48 | 2025-11-02 15:52 | счетки вышли из строя, двигатель остановился, сейчас в работе ДГ1
04.11.2025 13:00 | 04.11.2025 14:00 | Плановые переходы. Пробный запуск ДГ-№1, ДГ-№5, ДГ-№6.
2025-11-17 06:55 | 2025-11-17 07:05 | замыкание на ЛЭП | Перешли на резервный генератор
17.11.2025 06:55 | 17.11.2025 07:05 | замыкание на ЛЭП
2025-11-18 22:30 | 2025-11-19 11:50 | обрыв по 20 линии также перехлест и КЗ по 28 линии. Вышел из строя резервный дизель генератор | Соединили 28 и 13 линию
2025-11-21 21:00 | 2025-11-21 21:10 | вышел из строя ДГ№6 | перешли на ДГ№1.
2025-11-22 22:30 | 2025-11-22 22:32 | плановый переход с ДГ №1 на ДГ №6
2025-11-23 09:10 | 2025-11-23 09:15 | На ДГ-6 нету подпитки на аккумуляторе, разряжается | Перешли на ДГ-1
2025-11-27 18:00 | 2025-11-27 18:05 | На ДГ-№1 падает давление | Переход с ДГ-№1 на ДГ-№6
2025-11-30 22:00 | 2025-11-30 22:25 | подключение ДГ№3 после ремонта
2025-12-01 22:54 | 2025-12-01 22:58 | порвало ремень генератора и начал рваться ремень вентилятора. Сейчас на ДГ1
2025-12-04 00:40 | 2025-12-04 00:45 | ТО ДГ-№1 | Переход с ДГ-№1 на ДГ-6
08.12.2025 07:20 | 08.12.2025 07:30 | КЗ по линии
2025-12-23 | 2025-12-23 00:05 | проверка резервной станции (как держит нагрузку)

## аварийные отключения Виска
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Великовисочное"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Виска | 2025-01-15 11:00 | 2025-01-15 11:30 | ТО дгр-520 | Переход с ДГР-520 на АД-315 (2)
Виска | 2025-02-22 16:10 | 2025-02-22 16:50 | Кратковременные перебои эл/эн | Новый Ад-60 выдает ошибку. С 16:10 до16:50 были перебои эл/эн, пытались запустить Ад-60(новый).В 16:50 перешли на АД-60(2)
Виска | 2025-03-22 13:08 | 2025-03-22 13:09 | КЗ на линии
Щелино | 2025-03-22 19:20 | 2025-03-22 19:30 | Авария топлива на АД-100 | перешли на АД-60
Щелино | 2025-03-26 13:14 | 2025-03-26 14:25 | замена силового рубильника на щите ДЭС
Виска | 2024-04-12 03:16 | 2024-04-12 03:18 | С ДГ-315 на ДГ-80. ДГ-80 выдал ошибку, перешел обратно на ДГ-315.
Виска | 2025-04-16 21:30 | 2025-04-16 21:31 | С ДГ-315№1 на ДГ-500 после ремонта.
Виска | 2025-04-19 13:15 | 2025-04-19 13:24 | Короткое замыкание на Береговой линии
Виска | 2025-04-22 16:57 | 2025-04-22 16:59 | сбой АВГ на ЯМЗ-315№2 | перешли на ЯМЗ-315№1
Виска | 2025-04-24 21:57 | 2025-04-24 22:00 | Переход с ДГ315(2) на ДГ315(1)
Виска | 2025-04-25 13:28 | 2025-04-25 13:30 | Перешли с АД-415(1) на АД-520. АД-520 после ремонта.
Виска | 2025-04-22 16:57 | 2025-04-22 16:59 | сбой АВГ на ЯМЗ-315№2 | перешли на ЯМЗ-315№1
Виска | 2025-04-24 21:57 | 2025-04-24 22:00 | ТО ДГ315(2) | Переход с ДГ315(2) на ДГ315(1)
Виска | 2025-04-25 13:28 | 2025-04-25 13:30 | Перешли с АД-415(1) на АД-520. АД-520 после ремонта.
Виска | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 09:31 | Снижение давление масла на ЯМЗ-315
Виска | 2025-06-10 14:30 | 2025-06-10 14:47 | на фазе меняли провод (трансформатор на подстанции №5)
Виска | 2025-06-14 14:08 | 2025-06-14 14:38 | был пожар (Дом. 12, кв1, кв2.) | пожар потушили
Виска | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | В связи с ремонтными работами на ТП и установкой общего счетчика
Виска | 2025-07-04 20:30 | 2025-07-04 20:30 | пожар на ферме
Виска | 2025-07-10 19:23 | 2025-07-10 19:25 | заглох двигатель | Перешли с АД-315 на АД-200.
Виска | 2025-08-31 14:00 | 2025-08-31 14:05 | Задымился генератор №4 | перешли на АД-200(1)
Виска | 2025-09-09 03:23 | 2025-09-09 03:25 | ДГ-200 (новый) выдал ошибку высокая температура охлаждающей жидкости | Перешли на ДГ-200 (старый)
Виска | 2025-09-24 15:00 | 2025-09-24 16:30 | плановая остановка работы котельной №1 (Установка теплового счетчика)
Виска | 22.10.2025 11:12 | 22.10.2025 11:18 | ДГ№5223 выдал ошибку (сбой АВГ) | перезапустили
Виска | 2025-11-09 10:40 | 2025-11-09 10:50 | сбой АВГ на АД200 | перезапустили АД-200
Щелино | 2025-11-16 21:30 | 2025-11-16 22:30 | замыкание на ЛЭП, из-за плохих погодных условий.
Виска | 2025-11-26 19:45 | 2025-11-26 19:47 | ДГ №5214 выдает низкую частоту генератора | Перезапустили
Виска | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Плановое отключение эл/эн (Замена автоматов)

## аварийные отключения Индига
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Индига"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Индига | 2025-01-09 07:00 | 2025-01-09 07:05 | Причина потеря возбуждения на дизелях
Индига | 2025-01-21 18:36 | 2025-01-21 18:40 | сбой АВГ на АД-№2 | перезапустил АД-№2 и еще запустил АД-№6 и АД-№3.
Индига | 2025-02-02 21:35 | 2025-02-02 21:38 | сбой электроники на АД №4 | Перешли на АД №3
Индига | 2025-02-02 21:56 | 02.02.2025 21:58 | сбой электроники на АД №3 | Перезапустили
Индига | 2025-02-03 18:34 | 2025-02-03 18:44 | сбой электроники на ДГ№3 | Перешли на ДГ-2
Индига | 2025-02-07 22:10 | 2025-02-07 22:13 | ДГ-2 выдал ошибку потеря возбуждения | Перезапустили в параллели с ДГ-5
Индига | 2025-02-11 13:00 | 2025-02-11 13:30 | КЗ на ДГ1 | Перезапустили
Выучейский | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:05 | Переход с ЛЭП на резервный ДГ | Ремонтные работы на ЛЭП, замена изоляторов
| 2025-02-12 13:30 | 2025-02-12 13:35 | Переход с резервного ДГ на ЛЭП | Обратнй переход
Индига | 2025-02-13 07:15 | 2025-02-13 07:20 | Сбой электроники на ДГ5 | Перезапустили
Индига | 2025-02-13 07:15 | 2025-02-13 07:20 | Сбой электроники на ДГ5 | Перешли на ДГ2 и на ДГ4
Выучейский | 2025-02-13 15:20 | 2025-02-13 15:30 | Ремонтные работы на ЛЭП | замена изоляторов
Индига | 2025-02-14 14:02 | 2025-02-14 14:10 | Потеря возбуждение на АД-2 Сбой электроники на ДГ5 | Перешли на ДГ2 ина ДГ4
Индига | 2025-02-23 23:39 | 2025-02-23 23:41 | КЗ на ЛЭП идущей до п.Выучейский
Индига | 2025-02-23 23:39 | 2025-02-24 00:25 | Переход на резервный ДГ из-за КЗ на ЛЭП (ветер порывы до 18 м/с, мокрый снег)
Индига | 2025-02-25 14:05 | 2025-02-25 14:20 | оторвало крепление сипа на транформате №3
Индига | 2025-03-01 05:20 | 2025-03-01 05:25 | Плановый переход | С ТМЗ- №5 на ТМЗ-№4.
Индига | 2025-03-04 14:40 | 2025-03-04 14:43 | отключение эл/эн | тестирование АД-200(6).
Индига | 2025-03-29 20:08 | 2025-03-29 21:37 | короткое замыкание на ТП. | Поменяли три изолятора на ТП
Индига | 2025-04-28 22:06 | 2025-04-28 22:12 | ошибка ГК на ДГУ№1 | Запустили ДГУ №3 и ДГУ №8
Индига | 2025-05-24 15:00 | 2025-05-24 15:25 | Плановое отключение эл/эн | замена изоляторов на ЛЭП
Индига | 2025-05-25 10:36 | 2025-05-25 10:48 | Короткое замыкание на линии.
Индига | 2025-05-25 12:16 | 2025-05-25 13:00 | Отключение эл/эн | Замена изолятора
Индига | 2025-06-05 18:16 | 2025-06-05 18:18 | Сбой электроники ДГ №1(315)
Индига | 2025-06-09 09:10 | 2025-06-09 09:30 | отключился автомат на трансформаторе №4 | Перезапустили
Индига | 2025-07-12 10:00 | 2025-07-12 10:20 | плановое откл.эл/эн | замена изолятора на ЛЭП
Индига | 2025-07-27 09:45 | 2025-07-27 09:47 | сбой электроники на ДГ№1. | Перешли на ДГ №2
Индига | 2025-08-18 05:31 | 2025-08-18 05:32 | сбой АВГ во время перехода сЭД-315(1) на АД-315(2)
Выучейский | 2025-08-21 15:00 | 2025-08-21 20:47 | в размыкателе линии ТП
Индига | 2025-08-21 17:21 | 2025-08-21 18:34 | замыкание на высокой линии
Индига | 2025-08-23 10:00 | 2025-08-23 10:30 | Плановое отключение эл/эн | Замена изоляторов на высокой линии
Индига | 2025-08-30 16:43 | 2025-08-30 20:15 | Сгорел трансформатор №2.
Индига | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 14:00 | План.откл.эл/эн | добавка масла в трансформатор и протяжка линии к трансформатору.
Индига | 2025-09-07 06:15 | 2025-09-07 08:55 | ДГ №6 остановился, замыкание на ЛЭП в сторону п. Выучейский
Индига | 2025-09-08 12:21 | 2025-09-08 12:55 | Замыкание на линии ЛЭП в сторону п. Выучейский
Выучейский | 2025-09-16 02:59 | 2025-09-16 03:10 | короткое замыкание на высокой линии до п.Выучейский | Перешли на свои дизеля
Индига | 2025-09-17 12:51 | 2025-09-17 12:55 | Сбой электроники на ДГ№1, | перезапустили
Индига | 2025-09-17 16:30 | 2025-09-17 16:32 | Г №1 показал предел оборотов | перешли на ДГ №2
Индига | 2025-10-12 16:45 | 2025-10-12 17:57 | Внеплановое отключение эл/эн | Ремомнтные работы по восстановления опоры ЛЭП
Выучейский | 2025-10-24 10:10 | 2025-10-24 10:30 | Отключение эл/эн | установка нового дизель-генератора
Выучейский | 2025-10-25 06:47 | 2025-10-25 12:05 | Плановые ремонтные работы на высоковольтной линии. п.Выучейский был на резервном двигателе
Индига | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-11 14:10 | плановое отключение эл/эн | ремонтные работы на ДЭС
Индига | 2025-11-12 18:30 | 2025-11-12 18:53 | Не плановое отключение эл/эн | Замена изолятора на высокой линии
Индига | 2025-11-16 00:22 | 2025-11-16 04:32 | замыкание головного трансформатора.
Индига | 2025-11-17 06:55 | 2025-11-17 06:30 | заглох ДГ№ | перешли на ДГ№2
Индига | 2025-12-01 02:10 | 2025-12-01 02:20 | КЗ по линии в сторону п. Выучейский сейчас поселок на резервном дизель генераторе
Индига | 2025-12-01 12:07 | 2025-12-01 12:10 | сбой АВГ на ДВС №3 | перешли на ДВС №2
Индига | 2025-12-02 18:00 | 2025-12-02 22:00 | Плановое отключение эл/эн | замена трансформатора
Индига | 2025-12-05 18:24 | 2025-12-05 18:29 | обрыв ремней привода вентилятора, помпы генератора | Перешли на АД-315 (2)
Индига | 2025-12-21 06:55 | 2025-12-21 07:00 | АД315С №2 потеря возбуждения. | АД315С №2 перезапустили.
Индига | 2025-12-24 15:25 | 2025-12-24 15:32 | сбой электроники на ЭД 315 №1 | Перешли на АД315С №3, ЭД 315 №4 и АД100С №8.
Индига | 2025-12-26 12:15 | 2025-12-26 12:20 | сбой электроники на ДГ №1 (315) | Перезапустили
Индига | 2025-12-30 14:30 | 2025-12-30 14:37 | сбой электроники на ДГ№1 | перешли на ДГ№2 и 3.

## аварийные отключения Каратайка
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Каратайка"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Каратайка | 2025-03-15 19:35 | 2025-03-15 09:15 | частный дом обрыв на опоре ввода сильный ветер 15м/с порывы до 26м/с
Каратайка | 2025-07-02 13:32 | 2025-07-02 13:33 | переход на летний режим, на АД315(3)
Каратайка | 2025-07-17 13:25 | 2025-07-17 13:26 | протяжка топливной линии на дизеле №3 | Переход с ДГ№3 на ДГ№2
Каратайка | 2025-07-22 11:50 | 2025-07-22 12:00 | замена провода на первой линии.
Каратайка | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:11 | плановый переход с АД №3 на №2
Каратайка | 2025-08-14 16:00 | 2025-08-14 16:01 | плановый переход с АД №2 на №3
Каратайка | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-15 15:31 | плановый переход с ДГ2 на ДГ4
Каратайка | 2025-09-16 09:15 | 2025-09-16 09:16 | короткое замыкание на высокой линии до п.Выучейский
Каратайка | 2025-12-11 15:57 | 2025-12-11 16:25 | вышел из строя автомат включения напряжения на ЛЭП | Заменили автомат
Каратайка | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 11:25 | ул.Центральная дом 57 обрыв ввода в дом
Каратайка | 2025-12-12 10:35 | 2025-12-12 11:24 | ул.Центральная дом 31 обрыв провода на вводе в дом

## аварийные отключения Колгуев
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Колгуев"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Бугрино | 2025-01-21 14:10 | 2025-01-21 14:11 | Некорректная работа дизеля и стал в ошибку АД-315(2) | перешли на АД-315(1)
Бугрино | 2025-02-08 23:05 | 2025-02-08 23:25 | КЗ на линии. | Перезапустили
Бугрино | 2025-02-22 03:00 | 2025-02-22 04:00 | аварийное откл.эл/эн пожар в сельском совете
Колгуев | 2025-06-19 09:43 | 2025-06-19 09:44 | Придельный придел оборотов на ДГ-4 | перешли на ДГ-1.
Колгуев | 2025-06-24 11:27 | 2025-06-24 11:28 | низкие обороты в минуту на ДГ-№6. | Перешли на ДГ-№5.
Бугрино | 2025-06-25 17:45 | 2025-06-25 17:47 | Остановка дизеля № 5, низкие обороты в минуту | Перезапустили
Колгуев | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 15:00 | Плановое откл. ЭЭ | ремонтные работы на ЛЭП
Бугрино | 2025-08-30 09:50 | 2025-08-30 09:52 | Отключение эл/эн | Пуска наладочные работы АД-№3
Бугрино | 2025-08-30 11:57 | 2025-08-30 12:02 | Отключение эл/эн | Пуска наладочные работы АД-№3
Бугрино | 2025-08-30 14:40 | 2025-08-30 14:41 | Отключение эл/эн | Пуска наладочные работы АД-№3
Бугрино | 2025-11-27 22:06 | 2025-11-27 18:14 | Авария на АД-№2 | перешли на АД-1
Бугрино | 2025-11-28 22:06 | 2025-11-28 22:07 | Авария на АД-№2 | перешли на АД-5
Бугрино | 2025-11-30 13:00 | 2025-11-30 13:05 | аварийное откл.эл/эн | сбой АВГ на ДГ№5
Бугрино | 2025-12-02 11:13 | 2025-12-02 11:18 | Обрыв сипа (ул.Набережная д.20, в доме никто не проживает) | Отключен от эл/эн
Колгуев | 2025-12-11 20:45 | 2025-12-11 20:47 | аварийное срабатывание на Ад 315(2) | перешли на АД-315(1)
Бугрино | 2025-12-28 07:50 | 2025-12-28 08:00 | на ДГ-200 №5 ошибка АВГ | Перешли на ДГ-315 №1.

## аварийные отключения Коткино
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Коткино"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Коткино | 2025-01-10 20:08 | 2025-01-10 21:11 | Сгорел новый автомат на подстанции | Перешли на старый автомат.
Коткино | 2025-01-30 13:30 | 2025-01-30 13:20 | Замена рубильника на резервной линии РТРС
Коткино | 2025-02-23 13:00 | 2025-02-23 13:02 | Переход для ТО | Перешли с ДГ №1 на ДГ №2
Коткино | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 13:02 | Плановый переход | Перешли с ДГ № 2 на ДГ №1
Коткино | 2025-02-28 21:06 | 2025-02-28 21:07 | Плановый переход | Перешли с ДГ №1 на ДГ №2
Коткино | 2025-03-03 07:48 | 2025-03-03 08:14 | На ДГ-520№2 авария топливного насоса | Перешли на ДГ-520№1
Коткино | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 13:12 | Отключение эл/эн | Переход с ДГ520-№1 на ДГ520-№1
Коткино | 2025-03-31 13:12 | 2025-03-31 13:15 | Плановое отключение эл/эн | Переход с ДГР 520 №2 на ДГ 520 №1. Ремонт ДГР 520 №2
Коткино | 2025-03-31 13:22 | 2025-03-31 13:28 | Проблемы в щите управления) | Обратный переход с ДГ-520№1 на ДГР-520№2
Коткино | 2025-04-04 13:07 | 2025-04-04 13:08 | ТО | Переход с ДГР 520 №2 на ДГ 520 №1.
Коткино | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-16 13:20 | Замена топливного шланга на ДГ-520№1
Коткино | 2025-05-16 13:05 | 2025-05-16 13:06 | Плановый переход | Переход с ДГР-520(1) на ДГР-320
Коткино | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 13:17 | Плановый переход | Переход с ДГР-2А-320 на Перкинс -400
Коткино | 2025-06-18 07:30 | 2025-06-18 07:40 | Отключение эл/эн | Короткое замыкание на линии
Коткино | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 11:30 | Плановое отключение эл/эн | Обслуживание подстанций.
Коткино | 2025-06-18 11:30 | 2025-06-18 16:00 | Плановое отключение эл/эн | Обслуживание подстанций. (Новый поселок)
Коткино | 2025-06-20 18:13 | 2025-06-20 18:20 | Аварийное отключение эл/эн | Что-то с топливной системой
Коткино | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 13:01 | Плановый переход | Переход с ДГР-320 на Перкинс-400
Коткино | 2025-06-24 | 2025-06-24 01:00 | Протяжка электрооборудования на ДЭС
Коткино | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-24 14:00 | Плановое отключение эл/эн | Работы на ЛЭП протяжка проколов.
Коткино | 2025-06-26 | 2025-06-26 00:05 | Плановое отключение эл/эн, ДГР-320 пойдет в ремонт | Переход с ДГР-320 на Perkins-400
Коткино | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:05 | Высокая нагрузка на Перкинс-400 | Перезапустили Перкинс-400
Коткино | 2025-07-11 13:19 | 2025-07-11 13:22 | ТО Перкинса-400 | Переход с Перкинса-400 на ДГР-520№2
Коткино | 2025-07-21 | 2025-07-21 01:00 | Отключение эл/эн | Плановые работы замена силового кабеля
Коткино | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 13:05 | ТО ДГР-320 | Плановый переход с ДР 320 на Перкинс 400
Коткино | 2025-08-29 13:00 | 2025-08-29 13:05 | ТО Перкинс-400 | Плановый переход с перкинс400 на ДГР-320
Коткино | 2025-09-08 13:00 | 2025-09-08 13:02 | Плановое отключение эл/эн | Переход с ДГР-320 на ДГР-520 №2. После ремонта ДГР-520№2.
Коткино | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 13:02 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с ДГР-520(2) на ДГР-320
Коткино | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-06 13:02 | Отключение эл/эн | Переход с АД-320 на ДГР-520 №1
Коткино | 2025-11-15 13:00 | 2025-11-15 13:10 | Ремонтные работы на дизеле
Коткино | 2025-11-16 13:00 | 2025-11-16 13:30 | Подключение нового ДГ -400
Коткино | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:05 | Плановое отключение эл/эн | Переход с ДГ-520 на ДГ-400.

## аварийные отключения Н-Нос
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Нельмин-Нос"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Н-Нос | 2025-01-29 15:20 | 2025-01-29 16:15 | пожар в гараже частного дома
Н-Нос | 2025-02-03 05:14 | 2025-02-03 05:17 | Показало низкое напряжение генератора.
Н-Нос | 2025-02-06 06:09 | 2025-02-06 06:17 | АД-315 №2 выдал аварию (низкое напряжение генератора) | Перезапустили
Н-Нос | 2025-02-09 08:33 | 2025-02-09 08:43 | АД-315(№2) сбой связи с ЭБУ | Перешли на АД-315(5) и АД-200(1)
Н-Нос | 2025-02-14 05:59 | 2025-02-14 06:02 | Сбой АВГ на ДГ№5 | Перешли на ДГ№2
Андег | 2025-02-20 05:00 | 2025-02-20 05:10 | Аварийное отключение эл/эн | Сбой АВГ ДГ №1 и №6. Перешли на ДГ №5
Андег | 2025-02-21 13:56 | 2025-02-21 13:58 | ТО ДГ №5 | переход с ДГ№5 на ДГ№4
Андег | 2025-02-24 20:50 | 2025-02-24 20:55 | Сбой автоматики на ДГ №4 | Перешли на ДГ №5
Андег | 2025-02-25 15:30 | 2025-02-25 15:40 | Замыкание на вводе
Андег | 2025-03-03 00:16 | 2025-03-03 00:20 | Плановый переход | С ТМЗ- №5 на ТМЗ-№4.
Андег | 2025-03-04 16:06 | 2025-03-04 16:07 | Скачки напряжения | Переход с ДГ№4 на ДГ№1
Андег | 2025-03-25 15:07 | 2025-03-25 15:08 | Повышенное напряжение на ДГ №4 | Перешли на ДГ №1
Андег | 2025-03-27 19:30 | 2025-03-27 19:31 | ТО ДГ №1 | Переход с ДГУ-№1 на ДГУ-№4
Н-Нос | 2025-03-31 14:40 | 2025-03-31 14:50 | Аварийное отключение эл/эн | сбой АВГ на АД200-№1 и АД200-№3
Андег | 2025-04-20 08:01 | 2025-04-20 08:25 | Замена изолятора на ДЭС.
Андег | 2025-05-22 07:00 | 2025-05-22 07:00 | Без отключение эл/эн | На ДГ-2 выросла нагрузка 50 кВт. Перешли на ДГ-3.
Н-Нос | 2025-06-05 15:57 | 2025-06-05 16:12 | Сбой АВГ на ДГ-№2. | Перезапустили
Н-Нос | 2025-06-11 05:42 | 2025-06-11 06:08 | Ошибка ЭБУ на ДГ-315 №2 | Перезапустили ДГ-315 №2.
Н-Нос | 2025-06-20 16:36 | 2025-06-20 16:38 | Сбой АВГ ДГ-315 №2 | Перешли на АД-200 №3
Н-Нос | 2025-06-21 23:47 | 2025-06-21 23:50 | Утечка масла на АД-200 №3 | Перешли на ДГ-№5
Н-Нос | 2025-06-26 11:10 | 2025-06-26 11:15 | Сбой АВГ на АД-200№1, АД-315№2 | Перезапустили
Н-Нос | 2025-06-30 13:02 | 2025-06-30 13:08 | Низкое давление масла
Н-Нос | 2025-07-25 11:56 | 2025-07-25 11:59 | Сбой на ДГ № 5 | Перешли на ДГ №1
Н-Нос | 2025-07-26 08:59 | 2025-07-26 09:00 | сбой АВГ на ДГ-№1 | Перезапустили
Н-Нос | 2025-08-02 08:19 | 2025-08-02 08:22 | На ДГ-№1 ошибка АВГ | Перезапустили
Н-Нос | 2025-08-31 09:12 | 2025-08-31 09:15 | ДГ №1 не потянул нагрузку | В работе ДГ №1 и подключили ДГ №3
Андег | 2025-08-31 10:37 | 2025-08-31 10:50 | Устранение замыкания на линии ЛЭП | Ремонтные работы
Н-Нос | 2025-09-03 04:34 | 2025-09-03 04:37 | На АД200(1) вышла из строя водяная помпа | Запустили АД-200 №3
Андег | 2025-10-04 18:14 | 2025-10-04 18:34 | ДГ№3 выдал аварию | Перешли на ДГ №1.
Андег | 2025-10-17 13:55 | 2025-10-17 14:10 | Плановое отключение тепло/эн | Ремонтные работы на котельной №4
Н-Нос | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:45 | Плановое отключение эл/эн | Меняли линию электропередач по заявке АгропромЭнерго
Н-Нос | 2025-10-29 12:01 | 2025-10-29 12:04 | Сбой АВГ на ДГ №4 | Перезапустили
Андег | 2025-11-10 19:28 | 2025-11-11 00:30 | В трансформаторной подстанции из-за КЗ сгорел пакетник.
Н-Нос | 2025-12-23 20:03 | 2025-12-23 20:07 | ТМЗ-315 №4 большая нагрузка. (не потянул) | Сейчас в работе ЯМЗ-200№1, ТМЗ-315№5.
Н-Нос | 2025-12-24 18:07 | 2025-12-24 18:24 | сбой электроники на ЯМЗ-200№1 и ТМЗ-315№5 | Перезапустили ЯМЗ-200№1, ТМЗ-315№5.
Н-Нос | 2025-12-25 11:40 | 2025-12-25 11:45 | Выдал ошибку ДГ№4 | Перезапустили
Н-Нос | 2025-12-30 13:10 | 2025-12-30 13:20 | Вышел из строя датчик давления на ЯМЗ-315(2) | Перешли на ЯМЗ-250(5).

## аварийные отключения Несь
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Несь"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Чижа | 2025-02-17 07:30 | 2025-02-17 08:00 | Вылетел топливный фильтр на АД-60(3) | Заменили
Несь | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-17 14:32 | Замена рубильника на ТП
Несь | 2025-06-09 13:40 | 2025-06-09 13:45 | Подскочила нагрузка на ДЭС
Несь | 2025-06-20 18:13 | 2025-06-20 18:17 | Резкий скачок по перегрузке на ДГ№2 и ДГ№5
Несь | 2025-07-21 16:48 | 2025-07-21 17:00 | Сбой АВГ на АД200(5) | Перешли на АД200(2)
Несь | 2025-07-23 19:44 | 2025-07-23 19:46 | Сбой АВГ на ДГ№5,ДГ№1 заглох по перегрузке | Перезапустили
Несь | 2025-07-25 13:07 | 2025-07-25 13:08 | ДГ№5 выдал сбой АВГ,ДГ№2 заглох по перегрузке | Перезапустили
Несь | 2025-07-25 15:48 | 2025-07-25 15:50 | ДГ№5 выдал сбой АВГ,ДГ№2 заглох по перегрузке | Перезапустили ДГ №2 и подключили АД-100
Несь | 2025-08-18 04:32 | 2025-08-18 04:35 | АД200(2) и АД100 встали из-за перегрузки напряжения | Перезапустили
Несь | 2025-08-21 12:20 | 2025-08-21 12:25 | ДГ№5 сбой АВГ | Перезапустили
Несь | 2025-08-25 20:29 | 2025-08-25 20:35 | Сбой АВГ на АД200(5) и низкое напряжение шин на АД№200(2) | Перезапустили
Несь | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 12:00 | Замена разъединителя на высоковольтной линии (плановое)
Несь | 2025-08-27 13:25 | 2025-08-27 13:26 | Сбой АВГ на АД№5 | Перезапустили
Несь | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:17 | Лопнул изолятор на высоковольтной линии
Несь | 2025-08-29 22:56 | 2025-08-29 23:02 | Сбой АВГ на АД№5 | Перезапустили
Несь | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:15 | ДГ№3 выдал аварию(вышибло реле актуатора).
Несь | 2025-11-24 07:37 | 2025-11-24 07:43 | Аварийное откл.эл/эн | При переходе с АД315(3) на АД315(4)
Несь | 2025-12-01 19:02 | 2025-12-01 19:05 | Проверка резервного дизель-генератора под напряжением
Несь | 2025-12-01 20:05 | 2025-12-01 20:08 | Резервный дизель-генератор встапл при аварии | Перешли на АД315,АД200,АД100
Несь | 2025-12-26 14:01 | 2025-12-26 14:04 | Плановый переход с ЯМЗ на Маминых
Несь | 2026-12-29 14:00 | 2025-12-29 14:05 | ТО | Переход с ЭД520 на АД315

## аварийные отключения Нижняя-пеш
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Нижняя-Пеша"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Н-Пеша | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:05 | Плановый переход | Переход в 14:00-14:05 с Perkins-640 (2) на Perkins-640 (3)
Н-Пеша | 2025-01-14 14:00 | 2025-01-14 14:05 | Плановый переход | Переход с Perkins-640 (3) на АД315(1) и АД315(2)
Н-Пеша | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 15:05 | Вибрация двигателя | Переход с АД315(1) и АД315(2) на Perkins-640 (2)
Н-Пеша | 2025-01-21 14:00 | 2025-01-21 14:05 | плановый переход | С Perkins-640 (3) на Perkins-640 (2)
Н-Пеша | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-24 14:05 | плановый переход | с Перкинс-640 №2 на Перкинс-640 №3
Н-Пеша | 2025-01-27 14:00 | 2025-01-27 14:05 | плановый переход | Perkins-640 (3) на Perkins-640 (2)
Н-Пеша | 2025-01-29 14:00 | 2025-01-29 14:05 | плановый переход | с Перкинс-640 №2 на Перкинс-640 №3
Н-Пеша | 2025-01-31 14:00 | 2025-01-31 14:05 | плановый переход | с Перкинс-640 №3 на Перкинс-640 №2
Н-Пеша | 2025-02-01 08:20 | 2025-02-01 08:21 | Отключился дизель Перкинс-640 №2 | Запустили обратно Перкинс-640 №2
Н-Пеша | 2025-02-01 10:51 | 2025-02-01 11:00 | Аварийное откл.эл/эн | Переход с Перкинс-640 №2 на Перкинс-640 №3.
Н-Пеша | 2025-02-04 14:00 | 2025-02-04 14:05 | плановый переход | с Перкинс-640 №3 на Перкинс-640 №2
Н-Пеша | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-07 14:05 | плановый переход | с Перкинс-640 №2 на Перкинс-640 №3
Н-Пеша | 2025-02-10 14:00 | 2025-02-10 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на Перкинс-640 №2
Н-Пеша | 2025-02-12 14:00 | 2025-02-12 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №2 на Перкинс-640 №3
Н-Пеша | 2025-02-14 14:00 | 2025-02-14 14:05 | Плановый переход | Сбой электроники на ДГ5
Н-Пеша | 2025-02-17 14:00 | 2025-02-17 14:05 | Плановый переход | С АД-315(1 и 2) на Перкинс-620(2)
Н-Пеша | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 14:05 | Плановый переход | С Perkins-640(2) на АД-315(1), АД-315(2).
Н-Пеша | 2025-02-24 14:00 | 2025-02-24 14:05 | Плановый переход | с АД-315 (№1), АД-315 (№2) на Perkins-640(3
Н-Пеша | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640(3) на Perkins-640(2)
Н-Пеша | 2025-02-27 14:05 | 2025-02-27 14:08 | на Перкинс-640(1) топливо попадает в систему охлаждения | Перешли на Перкинс-640(3).
Н-Пеша | 2025-03-03 14:00 | 2025-03-03 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640(3) на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-03-06 14:00 | 2025-03-06 14:05 | Плановый переход | с АД-315(1) и АД-315(2) на Perkins-640(3)
Н-Пеша | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640(2) на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-03-07 20:02 | 2025-03-07 20:04 | Из под головки тосол потек на АД-315№1 | В работе С АД-315№1, АД-315№2 на Perkins-640№3
Н-Пеша | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 №1 и №2
Н-Пеша | 2025-03-10 17:45 | 2025-03-10 17:00 | Плановый переход | с АД-315 №1 и №2 на Перкинс-640 №3
Н-Пеша | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-12 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 №1 и №2
Н-Пеша | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-17 14:05 | Плановый переход | с АД-315 №1 и №2 на Перкинс-640 №3
Н-Пеша | 2025-03-20 14:00 | 2025-03-20 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 №1 и №2
Н-Пеша | 2025-03-21 06:09 | 2025-03-21 06:15 | на АД-315(2) упало давление и ДГ встал | Перешли на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 2025-03-22 14:00 | 2025-03-22 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 №1 и №2
Н-Пеша | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 14:02 | Плановый переход | с АД-315(№1 и №2) на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-27 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640(3) на АД-315(№1 и №2)
Н-Пеша | 2025-04-07 | 2025-04-07 00:05 | Плановый переход | Т.О Perkins -640(3)
Н-Пеша | 2025-04-08 14:25 | 2025-04-08 14:30 | Плановый переход | с Perkins640(2) на Perkins640(3). Т.О Perkins -640(2)
Н-Пеша | 2025-04-11 14:00 | 2025-04-11 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640 (3) на Perkins-640 (2)
Н-Пеша | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640 (3) на Perkins-640 (2)
Н-Пеша | 2025-04-18 14:00 | 2025-04-18 14:05 | Плановый переход | С Perkins 640(2) на АД315(1) и АД315(2)
Н-Пеша | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:05 | Плановый переход | С АД315(1) и АД315(2) на Perkins 640(2)
Н-Пеша | 2025-04-21 20:33 | 2025-04-21 20:43 | на Perkins -640(2) показала ошибку | перешли на Perkins -640(3).
Н-Пеша | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 14:05 | Плановый переход | С АД315(1) и АД315(2) на Perkins 640(2)
Н-Пеша | 2025-04-21 20:33 | 2025-04-21 20:43 | на Perkins -640(2) показала ошибку | перешли на Perkins -640(3)
Н-Пеша | 2025-04-25 14:00 | 2025-04-25 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640(3) на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:05 | На АД-315 №2 перегрев | перешли с АД-315 №1, АД-315 №2 на Perkins-640 №2
Н-Пеша | 2025-04-01 06:25 | 2025-04-01 06:30 | Заглох АД 315 №2 (глючил датчик) | Перезапустили
Н-Пеша | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-01 14:05 | Плановый переход | Т.О АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 14:05 | Плановый переход | с Perkins -640(2) на АД-315(1) и АД-315(2).
Н-Пеша | 2025-05-09 07:32 | 2025-05-09 07:36 | Отключение эл/эн | При переходе с Перкинс-640 №2 на АД-315 №1 и №2 не вошли в синхронизацию.
Н-Пеша | 2025-05-12 14:00 | 2025-05-12 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640 №3 на АД-315(1) и АД-200.
Н-Пеша | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:05 | Плановый переход | с АД-200 на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-05-19 14:00 | 2025-05-19 14:05 | Плановый переход | с АД-315 №1 на АД-200 и АД-315 №2
Н-Пеша | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 14:05 | Отключение эл/эн | Плановый переход
Н-Пеша | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 14:05 | Плановый переход | С АД-315(2) на АД-200 и АД-315(1).
Н-Пеша | 2025-06-02 12:30 | 2025-06-02 12:40 | Заглох АД -200 | перешли на АД315(2) и АД 315(1).
Н-Пеша | 2025-06-06 08:45 | 2025-06-06 08:50 | Аварийный переход с АД315№1 и АД315№2 на Perkins -640(2) | на АД315№1 биение балансира коленвала.
Н-Пеша | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640(2) на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:05 | Плановый переход | с Прекинс-640№3 на Перкинс-640№2
Н-Пеша | 2025-06-20 14:00 | 2025-06-20 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Переход С Perkins-640(2) на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:05 | Аварийное откл.эл/эн | Переход с АД-315(1) и АД-315(2) на Перкинс-640(2)
Н-Пеша | 2025-07-01 14:00 | 2025-07-01 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640(2) на АД-315(1)
Н-Пеша | 2025-07-02 16:27 | 2025-07-02 16:32 | Аварийное откл.эл/эн | Плохие погодные условия(гроза)
Н-Пеша | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 14:05 | Плановый переход | С АД-315(1) на Перкинс-640(2)
Н-Пеша | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Переход с Перкинс-640(2) на АД-315(1)
Н-Пеша | 2025-07-29 14:00 | 2025-07-29 16:00 | Плановые работы отключение ЛЭП | Выпрямление опор
Н-Пеша | 2025-08-10 21:00 | 2025-08-10 21:03 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с АД 315(1) на Перкинс640(2) по техническим нуждам
Н-Пеша | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-15 14:05 | Плановое отключение эл/эн | плановый переход с Перкинс 640(2) на Перкинс 640(3)
Н-Пеша | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-18 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с Перкинс-640(3) на Перкинс-640(2).
Н-Пеша | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с Перкинс-640(2) на Перкинс-640(3).
Н-Пеша | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 10:05 | Аварийный переход с Перкинса 640 (2) на Перкинс 640 (3) | Попадание охлаждающей жидкости в дизельное топливо
Н-Пеша | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-22 14:05 | Пробный переход | с Перкинс 640 (3) на АД-315(2
Н-Пеша | 2025-08-22 21:20 | 2025-08-22 21:30 | Заглох АД-315(2) | перешли на Perkins-640(3).
Н-Пеша | 2025-08-26 14:00 | 2025-08-26 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Перкинс-640(3) на Перкинс-640(2).
Н-Пеша | 2025-08-26 17:35 | 2025-08-26 17:40 | На Перкинс-640(2) течет радиатор | Обратно переход с Перкинс-640(2) на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 2025-08-28 14:00 | 2025-08-28 14:05 | Отключение эл/эн | Плановый переход Перкинс-640(3) на Перкинс-640(2).
Н-Пеша | 2025-08-28 15:50 | 2025-08-28 15:55 | Отключение эл/эн | Обратно переход с Перкинс-640(2) на Перкинс-640(3).
Н-Пеша | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с Перкинс -640(3) на АД_315 №1, АД-315 №2.
Н-Пеша | 2025-09-03 16:30 | 2025-09-03 16:35 | Аварийное откл.эл/эн | переход с АД-315 №1, АД-315 №2 на Перкинс-640 №3.
Н-Пеша | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 19:25 | Отключение ЛЭП | Оторвали манипулятором провода на линии
Н-Пеша | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 12:00 | Плановое отключение эл/эн | Протяжка сипа на линии, в связи с аварией на ЛЭП
Н-Пеша | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-04 15:20 | Плановое отключение эл/эн | Протяжка сипа на линии, в связи с аварией на ЛЭП
Н-Пеша | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-09 14:05 | Плановое отключение эл/эн | плановый переход с Перкинс-640(3) на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-09-09 15:00 | 2025-09-09 15:05 | Аварийное откл.эл/эн | аварийный переход обратно с АД-315(1) и АД-315(2) на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 15.09.2025 14:00 | 15.09.2025 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с Перкинса 640 № 3 на АД-315(1) и АД-315(2)
Н-Пеша | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 14:03 | Аварийное откл.эл/эн | Переход с АД315(1) и АД315(2) на Perkins640(3),утечка масла на АД315(1).
Н-Пеша | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-17 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 №1 и №2
Н-Пеша | 2025-09-18 22:40 | 2025-09-18 22:45 | Внеплановый переход | с АД-315 №1 и №2 на Перкинс-640 №3. Нестабильная работа АД-315 №1
Н-Пеша | 22.09.2025 14:35 | 22.09.2025 14:40 | Плановый переход | С Перкинс-640 №3 на ДГА-315 №1 и АД-315 №1
Н-Пеша | 2025-09-23 17:17 | 2025-09-23 18:17 | Аварийное откл.эл/эн | Упала опора ЛЭП. Сильный ветер.
Н-Пеша | 29.09.2025 14:00 | 29.09.2025 14:05 | Плановое отключение эл/эн | Плановый переход с ДГА-315 на АД-315(1)
Н-Пеша | 2025-09-29 17:45 | 2025-09-29 17:48 | Отключение эл/эн | Внеплановый переход с АД-315(1) на Перкинс-640(2). АД-315(1) вышел из строя
Н-Пеша | 2025-09-29 18:50 | 2025-09-29 18:52 | Отключение эл/эн | Внеплановыйтпереход с Перкинс-640(2) на Перкинс-640(3). Течет соляра
Н-Пеша | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 14:05 | ТО №3 | Плановый переход с Перкинс-640(3) на Перкинс-640(2)
Н-Пеша | 2025-10-03 14:15 | 2025-10-03 14:20 | Отключение эл/эн | Плановый переход с Перкинс-640(2) на ДГА-315 и АД-315(1)
Н-Пеша | 2025-10-30 14:00 | 2025-10-30 15:30 | Плановое отключение эл/эн | Проверка трансформаторных подстанций
Н-Пеша | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-05 14:10 | план.переход с Перкинс640(2) на АД315(1) | ТО Перкинс640(2)
Н-Пеша | 11.11.2025 14:00 | 11.11.2025 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 №1 и №2
Н-Пеша | 2025-11-16 01:15 | 2025-11-16 01:16 | КЗ на линии | Перезапустили в работе Перкинс-640 №2
Н-Пеша | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №2 на АД-315 (№1.№2). АД-315 №1 после ремонта.
Н-Пеша | 2025-11-22 13:49 | 2025-11-22 13:54 | заглох Перкинс-640№3 причина неизвестна | перешли на Перкинс №2.
Н-Пеша | 24.11.2025 14:00 | 24.11.2025 14:05 | Плановый переход | с Perkins-640(3) на АД-315(1) и АД-315(2).
Н-Пеша | 2025-12-01 14:00 | 2025-12-01 14:05 | Отключение эл/эн | Плановый переход с АД-315(1) и АД-315(20 на Перкинс-640(2)
Н-Пеша | 2025-12-05 00:47 | 2025-12-05 01:15 | Заглох Перкинс-640(3), не могли завести | перешли на Перкинс-640(2)
Н-Пеша | 2025-12-05 01:22 | 2025-12-05 01:27 | Перкинс-640(2) выдает ошибку-управление генератором | перешли обратно на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 2025-12-05 19:00 | 2025-12-05 19:05 | Аварийное откл.эл/эн | аварийный переход Перкинс 640(3) на АД 315 (1) и (2)
Н-Пеша | 2025-12-09 14:15 | 2025-12-09 14:20 | внеплан.откл.эл/эн | подключения нового дизель генератора.
Н-Пеша | 2025-12-14 05:44 | 2025-12-14 05:56 | Аварийное откл.эл/эн | Скачет напряжение на ДГ
Н-Пеша | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 14:05 | Плановое отключение эл/эн | плановый переход с АД-315(1), (2) на Перкинс-640(3)
Н-Пеша | 2025-12-26 14:00 | 2025-12-26 14:05 | Плановый переход | с Перкинс-640 №3 на АД-315 (400) и АД-315 №2

## аварийные отключения Оксино
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Оксино"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Каменка | 2025-04-22 16:57 | 2025-04-22 16:59 | Отключение эл/эн оторвало провода на линии
Хонгурей | 2025-05-25 13:11 | 2025-05-25 13:12 | Аварийное отключение эл/эн | сработала автоматика на ДЭС
Хонгурей | 2025-07-01 07:39 | 2025-07-01 07:44 | Аварийное отключение эл/эн перегрузка АД-100. | Перешли на АД-200
Хонгурей | 2025-09-11 19:40 | 2025-09-11 19:43 | Аварийное отключение эл/эн | перегрузка автоматики на ЯМЗ-238
Хонгурей | 2025-09-12 16:10 | 2025-09-12 16:34 | Отключение эл/эн | вышел из строя повышающий трансформатор
Каменка | 2025-09-12 16:10 | 2025-09-12 03:00 | Отключение эл/эн | вышел из строя повышающий трансформатор
Хонгурей | 2025-09-13 20:15 | 2025-09-13 20:25 | Отключение эл/эн | Подключение д.Каменка к основной ЛЭП
Хонгурей | 2025-10-29 17:35 | 2025-10-29 17:45 | Аварийное отключение эл/эн перегрузка автоматики на АД-100
Оксино | 09.11.2025 08:00 09.11.2025 09:00 09.11.2025 16:24 09.11.2025 16:35 | 09.11.2025 08:05 09.11.2025 09:05 09.11.2025 16:29 09.11.2025 16:40 | АД315С-Т400-50-3РРХ (новый) вырубался 3 раза Причина: ошибка ГК. | Перешли на АД200С-Т400-50-3РРХ (№2) и АД200С-Т400-50-3РРХ (№1).
Оксино | 2025-11-14 09:40 | 2025-11-14 09:41 | АД315 скачат обороты | Переход с АД315 на АД№2 и на АД№1
Каменка | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 11:47 | план.откл эл/эн | плановые рем работы на ЛЭП

## аварийные отключения Ома
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Ома"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Ома | 2025-03-10 11:53 | 2025-03-10 11:55 | аварийное откл.эл/эн ДГ(№3) | перешли на Perkins 560
Ома | 2025-03-24 08:56 | 2025-03-24 08:58 | Отключение э/эн сбой АВГ на ДГР 520(3) | Перешли на ДГ №2.
Ома | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:02 | Аварийное отключение эл/эн перегрелся двигатель №3(520). | Перешли на резервный Perkins-640
Ома | 2025-07-21 05:36 | 2025-07-21 05:36 | откл.эл/эн упало давлениее масла на ДГР-320
Ома | 2025-08-04 00:10 | 2025-08-04 00:15 | Плановое отключение эл/эн | Переход с АД-315 на ДГР-320.
Ома | 2025-08-30 16:50 | 2025-08-30 16:55 | Аварийное отключение эл/эн ДГР-320 не потянул нагрузку | Перешли на АД-315№1, АД-315№2.
Ома | 2025-09-03 07:29 | 2025-09-03 07:34 | аварийное откл.эл/эн заглох дизель АД-315№1.
Ома | 2025-09-17 21:50 | 2025-09-17 21:55 | аварийное отключение эл/эн на АД315(2) высокая температура воды | перешли на АД315(1).
Ома | 2025-10-05 16:35 | 2025-10-05 16:40 | аварийное откл.эл/эн перегрев дизеля (утечка охлаждающей жидкости)
Ома | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Плановое отключение эл/эн | Обслуживание ЛЭП
Ома | 2025-10-23 07:15 | 2025-10-23 07:23 | Аварийное откл.эл/эн заглох дизель №2 | Перешли на ДГ-315(№1) и ДГ-315(№3)
Ома | 2025-10-26 06:47 | 2025-10-26 06:49 | Аварийное откл.эл/эн лопнул воздушный шланг на ДГ№1. | заменили воздушный шланг на ДГ№1
Ома | 2025-11-25 09:29 | 2025-11-25 09:30 | Плановый переход с ДГ315(1) и ДГ315(2) на Perkins-640 | ДГ315(1,2) ТО
Ома | 2025-11-26 00:14 | 2025-11-26 00:15 | переход с Perkins 560 на АД-315 ЯМЗ 8503.10 | для Т.О Perkins 560
Ома | 2025-11-29 23:15 | 2025-11-29 23:18 | Отключение эл/эн | Плановый переход с АД-315 на ДГР-520

## аварийные отключения Тельвиска
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Тельвиска"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Тельвиска (Макарово) | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:01 | неполадки генератора ДГ100 | перешли с ДГ100 на ДГ200
Тельвиска (Макарово) | 2025-03-17 12:10 | 2025-03-17 | замкнул генератор. Загорелся щит управления на АД-200 (ЯМЗ 7511) | перешли на АД-200 )ЯМЗ7514) без отключения ЭЭ
Тельвиска | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-27 17:00 | обслуживание РП №3

## аварийные отключения Усть-Кара
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Усть-Кара"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Усть-Кара | 2025-01-23 08:05 | 2025-01-23 08:15 | АД№4 (200) и АД №5(100) не выдержали высокой нагрузки | перезапустили
Усть-Кара | 2025-02-05 14:18 | 2025-02-05 14:19 | высокое напряжение на АД №3 (200) | перезапустили и запустили АД №6 (200)
Усть-Кара | 2025-02-25 17:10 | 2025-02-25 17:12 | подскачила нагрузка
Усть-Кара | 2025-03-15 07:47 | 2025-03-15 07:49 | ДГ №5 не выдержал нагрузку | перезапустили
Усть-Кара | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-15 10:00 | возгорание кабеля на трасформаторе
Усть-Кара | 2025-04-04 15:09 | 2025-04-04 15:17 | ДГ №4 выдал аварию | запустили ДГ №6
Усть-Кара | 2025-06-24 07:25 | 2025-06-24 07:33 | сбой АВГ на ДГ №3 | перешли на ДГ №6
Усть-Кара | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-24 22:01 | повышение нагрузки на ДГ №5 | перешли на ДГ №6
Усть-Кара | 2025-07-04 01:30 | 2025-07-04 01:45 | сбой АВГ на ДГ №3 | перешли на ДГ №4
Усть-Кара | 2025-07-17 14:00 | 2025-07-17 14:35 | отключение ЭЭ | замена ввода ул.Тундровая
Усть-Кара | 2025-08-09 14:30 | 2025-08-09 14:40 | на ДГ№4 показатель напряжения ниже нормы | перешли на ДГ №6
Усть-Кара | 2025-08-20 16:35 | 2025-08-20 16:44 | сбой АВГ на ДГ №3
Усть-Кара | 2025-08-26 21:40 | 2025-08-26 21:45 | ДГ №4 выдает частую аварию | перешли на ДГ №2
Усть-Кара | 2025-09-22 13:57 | 2025-09-22 14:40 | короткое замыкание на АД-250 | перешли на АД-200№4 и АД-100 №5
Усть-Кара | 2025-10-24 22:30 | 2025-10-24 22:56 | низкое давление на ДГ №4
Усть-Кара | 2025-11-07 23:00 | 2025-11-07 23:03 | на ДГ №4 упало давление | перешли на ДГ №1
Усть-Кара | 2025-11-07 23:30 | 2025-11-07 23:32 | обратний переход | с ДГ №1 на ДГ №4
Усть-Кара | 2025-11-08 08:19 | 2025-11-08 08:31 | слетел датчик давления масла
Усть-Кара | 2025-11-11 03:30 | 2025-11-11 03:31 | На ДГ №4 низкое давление масла | перешли на ДГ №1
Усть-Кара | 2025-11-11 04:10 | 2025-11-11 04:11 | обратний переход | с ДГ №1 на ДГ №4
Усть-Кара | 2025-12-09 10:10 | 2025-12-09 10:13 | сбой АВГ на ДГ №3
Усть-Кара | 2025-12-22 07:00 | 2025-12-22 07:02 | подскаочила нагрузка на ДГ №4 | перезупустили

## аварийные отключения Харута
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Харута"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Харута | 2025-03-14 19:30 | 2025-03-14 19:34 | ДГ №5 не выдержал нагрузку | перезапустили
Харута | 2025-03-16 23:25 | 2025-03-16 23:26 | ДГ №1 выдал ошибку | перезапустили
Харута | 2025-04-17 21:13 | 2025-04-17 21:14 | сбой АВГ на АД№1 (315) | перешли на Ад №2 (315)
Харута | 2025-04-21 12:53 | 2025-04-21 12:54 | сбой АВГ на АД№1 (315) | перешли на Ад №2 (315)
Харута | 2025-05-01 09:40 | 2025-05-01 09:42 | сбой АВГ на АД№1 (315) | перешли на Ад №2 (315)
Харута | 2025-08-04 14:15 | 2025-08-04 14:25 | из-за грозы выбило автоматику на АД№2 (250) | перезапустили
Харута | 2025-10-28 09:25 | 2025-10-28 11:20 | требуется замена провода на 5 подстанции | заменили

## аварийные отключения Хорей-Вер
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Хорей-Вер"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Х-Вер | 2025-02-16 06:28 | 2025-02-16 07:08 | аварийное отк.эл/эн | Ремонтные работы на ЛЭП, замена изоляторов
Х-Вер | 2025-02-16 13:00 | 2025-02-16 13:10 | аварийное откл.эл/эн | Сбой АВГ на ДГ№5. Перешли на ДГ№2
Х-Вер | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:10 | аварийное откл.эл/эн | отказ автоматики на ТМЗ4,перешли на АД2 и ТМЗ1.
Х-Вер | 2025-03-29 10:15 | 2025-03-29 10:17 | Отключение э/эн | Сбой автоматики на ТМЗ-250(1). Запустили в параллель ТМЗ-250(4).
Х-Вер | 2025-04-07 05:44 | 2025-04-07 05:50 | Отключение э/эн | Лопнул топливный шланг на АД-315№2
Х-Вер | 2025-04-08 12:30 | 2025-04-08 13:50 | Отключение э/эн | Замыкание перемычки между трансформатором и разъединителем на ТП1 400КВА.
Х-Вер | 2025-04-27 12:34 | 2025-04-27 12:36 | аварийное откл.эл/эн | сбой АВГ на АД-315№1
Х-Вер | 2025-05-01 09:40 | 2025-05-01 09:42 | Отключение э/эн | Сбой АВГ на АД-315 (1), перешли на АД-315 (2)
Х-Вер | 2025-05-07 20:03 | 2025-05-07 20:07 | Отключение э/эн | АД-315 (2) выдал ошибку ГК. Перешли на АД-315 (3)
Х-Вер | 2025-05-08 22:34 | 2025-05-08 22:37 | аварийное откл.эл/эн | АД-315 (2) скинул нагрузку и выдал ошибку. Перешли на АД-315 (3)
Х-Вер | 2025-05-12 00:06 | 2025-05-12 00:09 | Отключение э/эн | на АД-315(2) вышел из строя датчик оборотов. Перешли на АД-315(3)
Х-Вер | 2025-05-20 06:56 | 2025-05-20 07:00 | Отключение э/эн | АД-315№2 зашумел. Перешли на АД-315№3.
Х-Вер | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:55 | Отключение э/эн | Реконструкция линии ЛЭП
Х-Вер | 2025-05-21 14:00 | 2025-05-21 15:35 | Отключение э/эн | ремонтные работы на ТП, натянулись провода, надо расслабить
Х-Вер | 2025-06-04 21:00 | 2025-06-04 21:13 | Отключение э/эн | В работе ДГ №1, перешли на ДГ №3, причина неизвестна
Х-Вер | 2025-06-06 19:54 | 2025-06-06 19:56 | Отключение э/эн | Сработала автоматика, вырубился один дизель
Х-Вер | 2025-06-16 09:11 | 2025-06-16 14:30 | Плановые работы на ЛЭП | Монтаж воздушных линий электропередачи
Х-Вер | 2025-06-16 22:25 | 2025-06-16 22:53 | Отключение э/эн | замыкание на линии
Х-Вер | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 13:31 | Плановое отключение эл/эн | Замена высокой линии ЛЭП
Х-Вер | 2025-06-18 14:50 | 2025-06-18 14:52 | аварийное откл.эл/эн | Дизель сам скинул нагрузку. (перезапустили ДГ)
Х-Вер | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:04 | Плановое отключение эл/эн | Замена высокой линии ЛЭП
Х-Вер | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 14:40 | Плановое отключение эл/эн | Монтаж воздушных линий электропередачи
Х-Вер | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:35 | Плановое отключение эл/эн | Монтаж воздушных линий электропередачи
Х-Вер | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 17:00 | Плановое отключение эл/эн | Инвенторизация
Х-Вер | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 15:09 | Плановое отключение эл/эн | реконструкция линии ЛЭП
Х-Вер | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 13:50 | Плановое отключение эл/эн | реконструкция линии ЛЭП
Х-Вер | 2025-07-04 09:01 | 2025-07-04 15:05 | Плановое отключение эл/эн | реконструкция линии ЛЭП
Х-Вер | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-11 17:00 | Плановое отключение эл/эн | ремонт ТП
Х-Вер | 2025-07-22 18:13 | 2025-07-22 18:16 | аварийное откл.эл/эн | автоматическое отключение генератора на АД315(9)
Х-Вер | 2025-07-22 21:40 | 2025-07-22 21:42 | аварийное откл.эл/эн | АД-250(1) скинул нагрузку без показания на ошибку
Х-Вер | 2025-08-05 20:30 | 2025-08-05 20:35 | аварийное откл.эл/эн | Повышение понижение частоты оборотов на ДГ-№1. Перезапустили ДГ-№1
Х-Вер | 2025-08-13 09:09 | 2025-08-13 09:11 | аварийное откл.эл/эн | ошибка повышения и понижения частоты, переход с ДГ №1 на ДГ №9
Х-Вер | 2025-08-27 20:34 | 2025-08-27 20:36 | аварийное откл.эл/эн | сбой электроники.
Х-Вер | 2025-08-29 08:10 | 2025-08-29 08:13 | аварийное откл.эл/эн | ДГ№3 выдал ошибку,перешли на ДГ№2.
Х-Вер | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-04 16:20 | Плановое отключение эл/эн | подготовка ЛЭП к зимнему периоду
Х-Вер | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 10:30 | Плановое отключение эл/эн | На ул.Озерная перекидывают провода с одного трансформатора на другой трансформатор.
Х-Вер | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-18 14:30 | Плановое отключение эл/эн | Ремонт на ЛЭП. Верхнего поселка
Х-Вер | 2025-09-21 13:53 | 2025-09-21 13:56 | аварийное откл.эл/эн | выдал ошибку АД№3,перезапустили.
Х-Вер | 2025-09-21 17:48 | 2025-09-21 17:50 | аварийное откл.эл/эн | выдал ошибку АД№3,перезапустили.
Х-Вер | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-22 16:30 | Плановое отключение эл/эн | Работа по обслуживанию ТП
Х-Вер | 2025-09-26 14:00 | 2025-09-26 16:10 | Плановое отключение эл/эн | подключение новой ДЭС к трансформатору.
Х-Вер | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 16:00 | Плановое отключение эл/эн | Подключение новой ДЭС к трансформатору
Х-Вер | 2025-10-01 16:14 | 2025-10-01 16:19 | аварийное откл.эл/эн | заглох дизель АД№3, перезапустили.
Х-Вер | 2025-10-03 15:56 | 2025-10-03 16:00 | аварийное откл.эл/эн | Пониженная скорость на АД №3. Запустили АД №1 и АД №6
Х-Вер | 2025-11-05 16:55 | 2025-11-05 16:56 | Плановое отключение эл/эн | переход на новую ДЭС
Х-Вер | 2025-11-06 00:43 | 2025-11-06 00:45 | аварийное откл.эл/эн | АД-315№7 выдал ошибку и скинул нагрузку
Х-Вер | 2025-11-07 03:40 | 2025-11-07 03:45 | аварийное откл.эл/эн | низкое напряжение ДЭС
Х-Вер | 2025-11-07 11:23 | 2025-11-07 11:27 | аварийное откл.эл/эн | замерз топливный кран
Х-Вер | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 16:00 | Плановое отключение эл/эн | замена опор ЛЭП
Х-Вер | 2025-12-24 00:58 | 2025-12-24 01:01 | аварийное откл.эл/эн | На АД-315 №9 низкое напряжение и низкая частота. Перешел на АД-315 №7.

## аварийные отключения Шойна,Кия
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ЖКУ "Шойна"
| дата отключения | дата включения | причина отключения | мероприятия по устранению причин
Шойна | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 11:10 | Отключение э/эн | на линии ЛЭП замыкание