МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МП ЗР «Севержилкомсервис»

в сфере электроснабжения,

на 2023-2027 годы

Разработчик:

МП ЗР «Севержилкомсервис»

Генеральный директор				                        С.Л. Калашников

г. Нарьян-Мар, 2022

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроснабжения на 2023-2027 г.

| Наименование Программы | Инвестиционная программа МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроснабжения, на 2023-2027 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35- ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» |
| Разработчик Программы | МП ЗР «Севержилкомсервис» |
| Исполнители Программы | МП ЗР «Севержилкомсервис» |
| Цель Программы | - обновление объектов производства электрической энергии с истекшим сроком службы - повышение надежности работы системы электроснабжения - снижение расхода топлива на производство электрической энергии |
| Задачи Программы | Повышение надежности системы электроснабжения и качества предоставления услуг в сфере электроснабжения потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2023-2027 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия программы: - Техническое перевооружение ДЭС; - Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии; - Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса (ДЭС). |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Инвестиционной программы – 212,52 млн. руб., в том числе: за счет собственных средств - 22,05 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение удельного расхода топлива на производство электроэнергии |
| Система организации и контроля исполнения Программы | Программа реализуется на территории Муниципального района «Заполярный район». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МП ЗР «Севержилкомсервис». Контроль и мониторинг исполнения Программы осуществляют Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ненецкого автономного округа, Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе в сфере электроэнергетики

МП ЗР «Севержилкомсервис»

на 2023-2027 год.

Инвестиционная программа в сфере электроэнергии МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2023-2027 год (далее – инвестиционная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35- ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Проект инвестиционной программы размещен в сети Интернет 28.02.2022:

- http://sgks.ru/raskrytie-informatsii/30-invest-program

Инвестиционная программа рассчитана на пять лет (2023-2027 год) с общим объемом финансирования 325,21 млн. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- средства предприятия (амортизационные отчисления по виду деятельности производство электрической энергии, за исключением амортизационных отчислений объектов основных средств, приобретенных за счет бюджетного финансирования) в сумме 89,02 млн.руб.;

- прибыль, направленная на инвестиции в сумме 132,67 млн.руб.;

- лизинговые платежи в сумме 107,76 млн.руб.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, рассчитан в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр (цены 4 квартала 2020 года), коммерческими предложениями и Приказом Минэнерго России от 17.10.2019 №10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». Объем средств на определен с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Мероприятия инвестиционной программы включают мероприятия:

1. создание интеллектуальной системы учета электрической энергии;

2. по техническому перевооружению объектов производства электрической энергии в целях снижения уровня износа существующих объектов;

3. обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса).

- Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны осуществлять контроль соблюдения требований, при которых допускается использование прибора учета электрической энергии для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также извещать заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии (мощности) и иных владельцев приборов учета электрической энергии о нарушении указанных требований.

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

Количество коммерческих приборов учета необходимых к замене в 5,4 тыс. шт.

В инвестиционную программу на 2022 годы учтены к замене 935 прибора учета, необходимость замены определена по результатам инвентаризации ПУ и данных по поверке и сроку эксплуатации.

Стоимость прибора учета принята в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 №1489-р.

Стоимость работ по установке 3-фазного прибора учета электрической энергии определена на основании локального сметного расчета.

- Техническое перевооружение объектов производства электрической энергии

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей населенных пунктов Ненецкого автономного округа электрической энергией является первоочередной задачей МП ЗР «Севержилкомсервис» и Администрации муниципального района «Заполярный район» в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения во время полярной ночи.

В инвестиционную программу включены мероприятия по замене дизель-генераторов, с эксплуатацией, превышающей рекомендуемый заводом изготовителем срок эксплуатации (100% износ), значительной наработкой мото-часов и предельным количеством проведенных капитальных ремонтов.

Реализация мероприятий по замене дизель-генераторов направлено на обеспечение работы оборудования в параллельном режиме и исключение прекращения подачи электроэнергии потребителям при переводе электроснабжения с одного агрегата на другой.

Таблица 1. Информация об оборудования ДЭС

| ДЭС | Наименование оборудования | Инв.№ | Дата выпуска | Дата ввода в эксплуатацию | Наработка, мото-часы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Хорей-Вер | АД-315 | 1609 | 2011 | 01.10.2012 | 23 439 |  |
|  | АД-315 | 1146 | 2007 | 31.05.2007 | 36 309 |  |
|  | ЭД-315 | 1346 | 2008 | 30.06.2010 | 253,8 | в резерве |
|  | АД-250 | 1798 | 2014 | 02.10.2014 | 20 582 |  |
|  | АД-250 | 877 | 2005 | 01.10.2005 | 27 527 | в резерве |
| п. Варнек | АД-30 | 210 | 1978 |  | 72 288 |  |
|  | ЭД-30 | 1596 | 2012 | 27.06.2012 | 12000 | в резерве |
|  | АД-60 | 1918 | 2015 | 30.11.2015 | 10000 | в резерве |
|  | АД-100 | 2922 | 2020 | 30.11.2020 | - |  |
| п. Каратайка | АД-100 | 1585 | 200 |  | 12621 | в резерве |
|  | АД-200 | 1373 | 2007 | 30.11.2010 | 11000 | в резерве |
|  | АД-315 | 2309 | 2016 | 31.12.2016 | 5782 |  |
|  | АД-315 | 1661 | 2012 | 31.10.2012 | 5038 |  |
|  | FG Wilson, 640 кВт | 1809 | 2014 | 29.12.2014 | 25605 | в резерве |
|  | АД-200 | 864 | 2001 | 01.09.2005 | 24581 | в резерве |
| д. Вижас | АД-60 | 1140 | 2002 | 31.12.2002 | 1185 |  |
|  | АД-60 | 1105 | 2001 | 30.12.2002 | 46283 | в ремонте |
|  | АД-30 | 1253 | 2008 | 31.03.2009 | 11047 |  |
|  | АД-30 | 1570 | 2010 | 29.05.2012 | 26340 |  |
|  | АД-60 | 1179 | 2002 | 2003 | 16873 |  |
| д. Белушье | АД-16 | 1837 | 2014 | 20.03.2015 | 15453 | в резерве |
|  | АД-30 | 1261 | 2009 | 31.07.2009 | 23495 | в резерве |
|  | АД-30 | 1407 | 2010 | 18.04.2011 | 17971 |  |
| д. Волонга | АД-30 | 2485 | 2018 | 31.01.2018 | 4391 | в резерве |
|  | АД-16 | 1838 | 2014 | 20.03.2015 | 20651 |  |
| д. Устье | АД-16 | 2488 | 2007 | 03.05.2018 | 13231 |  |
|  | АД-30 | 1760 | 2013 | 17.03.2014 | 7622 |  |
|  | АД-30 | 1461 | 2010 | 31.08.2011 | 15548 |  |
| д. Макарово | АД-200 | 1633 | 2011 | 07.11.2012 | 18883 |  |
|  | ЭД-200 | 1236 | 2007 | 30.01.2009 | 22108 |  |
|  | АД-100 | 1462 | 2010 | 31.08.2011 | 26348 |  |
|  | АД-200 | 1561 | 2011 | 30.04.2012 | 774 |  |
| д. Куя | АД-30 | 2777 | 2019 | 30.11.2019 | 71 |  |
|  | АД-100 | 1102 | 1989 | 31.12.1994 | 4019 |  |
|  | АД-60 | 1865 | 2014 | 09.06.2015 | 30803 |  |
|  | АД-60 | 985 | 2001 | 31.10.2016 | 13753 |  |
| д. Чижа | ДГ-30 | 1778 | 2014 | 18.09.2014 | 6464 | Работа в параллели |
|  | ДГ-30 | 1779 | 2014 | 18.09.2014 | 14343 |  |
|  | ДГ-60 | 1780 | 2014 | 18.09.2014 | 15895 |  |
|  | ДГ-60 | 1781 | 2014 | 18.09.2014 | 12649 |  |
|  | АД-60 | 1354 | 2007 | 31.08.2010 | 20833 |  |
| д. Кия | АД-30 | 1312 | 2007 | 30.9.2009 | 15685 |  |
|  | ДГ-16 | 1816 | 2013 | 23.01.2015 | 20103 | Работа в параллели |
|  | ДГ-30 | 1817 | 2013 | 23.01.2015 | 24629 |  |
|  | ДГ-60 | 1819 | 2013 | 23.01.2015 | 16089 |  |
|  | АД-30 | 1321 | 2007 | 30.0.2009 | 7472 |  |
|  | ДГ-60 | 1595 | 2008 | 26.06.2012 | 6474 |  |
| д. Хонгурей | АД-200 | 1328 | 2004 | 31.10.2009 |  |  |
|  | АД-100 | 1866 | 2009 | 01.07.2015 |  |  |
| д. Андег | АД-200 | 1574 | 2011 | 29.05.2012 | 11249 |  |
|  | АД-60 | 1743 | 2013 | 28.02.2014 | 6099 |  |
|  | АД-100 | 2417 | 2014 | 30.06.2017 | 6147 |  |
|  | АД-200 | 1586 | 2005 | 26.06.2012 | 9017 |  |
| п. Нельмин-Нос | ДГР-520 | 1513 | 2011 | 18.01.2012 | 8891 |  |
|  | ДГ-250 | 161 | 2012 | 14.09.2012 | 31049 |  |
|  | АД-200 | 964 | 2005 | 31.10.2006 | 3800 |  |
|  | АД-200 | 525 | 2001 | 30.11.2002 | 12859 |  |
|  | АД-200 | 724 | 2002 | 01.01.2002 | 20927 |  |

Таблица 2. Динамика изменения максимальной нагрузки

| ДЭС | Летний период |  | Зимний период |  | МАХ 2020 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максимум | минимум | максимум | минимум |  |  |
| п. Хорей-Вер | 188 | 60 | 330 | 138 | 420 |  |
| п. Варнек | 24 | 6 | 40 | 17 | 36 | Подключение нового объекта (ФАП) |
| п. Каратайка | 210 | 120 | 350 | 250 | 320 | Строительство д/сада |
| д. Вижас | 35 | 15 | 80 | 20 |  |  |
| д. Белушье | 10 | 2 | 14 | 2 |  |  |
| д. Волонга | 15 | 4 | 20 | 5 |  |  |
| д. Устье | 20 | 5 | 30 | 10 |  |  |
| д. Макарово | 110 | 40 | 160 | 60 |  |  |
| д. Куя | 60 | 20 | 150 | 50 |  |  |
| д. Чижа | 30 | 7 | 40 | 12 |  |  |
| д. Кия | 15 | 4 | 38 | 6 | 40 |  |
| д. Хонгурей | 31 | 25 | 62 | 59 |  |  |
| д. Андег | 90 | 25 | 160 | 70 | 120 |  |
| п. Нельмин-Нос | 185 | 46 | 335 | 138 |  |  |

В населенных пунктах, в которых планируется выполнить мероприятия по техническому перевооружению оборудования, технические параметры установленных дизель-генераторов не позволяют использовать суммарную мощность ДГУ по причине не возможности работы ДГУ в параллельном режиме. В связи с этим нельзя считать установленную мощность электростанции равной сумме генерирующих источников.

Согласно п. 7.8 Национального стандарта РФ «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Общие требования» ГОСТ Р 58057-2018 величина перспективного нормального резерва мощности технологически изолированной территориальной энергосистемы должна быть не менее величины установленной мощности двух самых крупных по мощности единиц генерирующего оборудования.

Мероприятие по техническому перевооружению ДЭС включает замену энергетического оборудования (дизель-генераторы) с учетом обеспечения возможности работы ДГУ в параллельном режиме и обеспечения резерва мощности.

Исходя из вышеизложенного МП ЗР «Севержилкомсервис», как гарантирующий поставщик, сможет обеспечить поставку электрической энергии в соответствии с требованиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа при условии технического перевооружения оборудования ДЭС.

- Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 №458 обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,  включенные в реестр объектов топливно-энергетического комплекса, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, осуществляется субъектами топливно-энергетического комплекса.

Объекты энергообеспечения, по которым инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по монтажу ограждения территории дизельных электростанций включены в указанный реестр объектов топливно-энергетического комплекса. Перечень утвержден распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 06.09.2013 г. №197-рг.

В рамках выполнения мероприятий по монтажу ограждений, будут также выполнены работы по устройству видеонаблюдения, освещение территории, обеспечение бесперебойного питания оборудования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, обеспечение средств защиты оконных проемов и замена дверных проемов в зданиях дизельных электростанций.

Реализация указанный мероприятий обеспечит выполнение предписаний контролирующих органов и недопущение нарушений, установленных законодательством Российской Федерации требований в области безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса.

Состав документов:

- Паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- Форма № 1 -15 к Приказу Минэнерго приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533 и Формы 1-19 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380, содержащее следующую информацию:

перечень инвестиционных проектов, их краткое описание;

описание и место расположения объектов электроэнергетики основные технические характеристики таких объектов;

график реализации мероприятий инвестиционной программы;

график финансирования капитальных вложений;

полной стоимости и прогнозных ценах, график освоения капитальных вложений;

план ввода основных средств;

постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ;

ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию;

вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации Показатели энергетической эффективности;

о местах расположения объектов инвестиционной деятельности;

обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов;

об обосновании необходимости реализации инвестиционных проектов, размере и источниках финансирования мероприятий;

об индексах-дефляторах инвестиций в основной капитал;

бюджете доходов и расходов. Движения денежных средств, технико-экономические показатели, источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики;

- Финансовый план субъекта электроэнергетики (приказ Минэнерго России от 13.04.2017 №310);

- Паспорта инвестиционных проектов (в электронном виде на сайте www.sgks.ru);

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не представляется ввиду того, что ранее инвестиционная программа не утверждалась.