|  | Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru |
| --- | --- |

Дефектный акт.

«___»__________2023г.                                                                               п. Нельмин-Нос.

Комиссия в составе: Заместитель генерального директора: А.А. Казаков.

Начальник ПТО: А.М. Атангулов.

Инженер ПТО: В.О. Артеев.

Провела осмотр котельной амбулатории (ТТГж-96) в п. Нельмин-Нос

В результате осмотра установлено, что котлы и насосное оборудование установленное в котельной выработало свой ресурс, отсутствует система автоматики подпитки системы и регулирования температуры теплоносителя для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж котлов | шт | 4 |
| 2 | Демонтаж насосов | шт | 3 |
| 3 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 | 100 шт | 0,01 |
| 4 | Демонтаж трубопроводов наружным диаметром: 63 мм | 100 м | 0,123 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,035 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,015 |
| 7 | Демонтаж трубопроводов наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,022 |
| 8 | Демонтаж трубопроводов наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,241 |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |
| 9 | Установка котлов | шт | 4 |
| 10 | Установка насосов | шт | 3 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм | 100 м | 0,2 |
| 12 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм | м | 20,4 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,2 |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,2 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,2 |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,4 |
| 17 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: до 0,03 т | шт | 1 |
| 18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,021 |
| 19 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | шт | 4 |
| Раздел 3. Автоматизация |  |  |  |
| 20 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 100; 125 мм | шт | 1 |
| 21 | Установка сервопривода | шт | 1 |
| 22 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | шт | 1 |
| 23 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 3 |
| 24 | Установка кранов воздушных | компл | 4 |
| 25 | Установка: Клапаны обратные | шт | 4 |
| 26 | Установка термоманометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 27 | Установка : клапан электромагнитный | шт | 2 |
| 28 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг | шт | 1 |
| 29 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |
| 30 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
| 31 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 1 |
| 32 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием | 100 шт | 0,5 |
| 33 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,5 |
| 34 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,65 |
| 35 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1 |

Комиссия в составе:

Заместитель генерального директора: _____________   Казаков А.А.

(подпись)                          (ФИО)

Начальник ПТО: ______________ Атангулов А.М.

(подпись)                          (ФИО)

Инженер ПТО: ______________     Артеев В.О.

(подпись)                          (ФИО)