МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МП ЗР «Севержилкомсервис»

в сфере электроснабжения,

на 2022 год

Разработчик:

МП ЗР «Севержилкомсервис»

Генеральный директор				                        С.Л. Калашников

г. Нарьян-Мар, 2021

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроснабжения на 2022 г.

| Наименование Программы | Инвестиционная программа МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроснабжения, на 2022 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35- ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» |
| Разработчик Программы | МП ЗР «Севержилкомсервис» |
| Исполнители Программы | МП ЗР «Севержилкомсервис» |
| Цель Программы | - обновление объектов производства электрической энергии с истекшим сроком службы - повышение надежности работы системы электроснабжения - снижение расхода топлива на производство электрической энергии |
| Задачи Программы | Повышение надежности системы электроснабжения и качества предоставления услуг в сфере электроснабжения потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2022 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия программы: - Техническое перевооружение ДЭС; - Установка ветрогенераторов в д. Мгла; - Установка ветрогенераторов в д. Белушье; - Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии; - Монтаж ограждений объектов ТЭК (ДЭС). |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Инвестиционной программы – 212,52 млн. руб., в том числе: за счет собственных средств - 22,05 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение надежности системы электроснабжения и снижение удельного расхода топлива на производство электроэнергии |
| Система организации и контроля исполнения Программы | Программа реализуется на территории Муниципального района «Заполярный район». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МП ЗР «Севержилкомсервис». Контроль и мониторинг исполнения Программы осуществляют Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ненецкого автономного округа, Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе в сфере электроэнергетики

МП ЗР «Севержилкомсервис»

на 2022 год.

Инвестиционная программа в сфере электроэнергии МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2022 год (далее – инвестиционная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35- ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Проект инвестиционной программы размещен в сети Интернет 28.02.2021:

- http://sgks.ru/raskrytie-informatsii/30-invest-program

- https://gkh.adm-nao.ru/energetika/investicionnye-programmy/

Предложений и замечаний по проекту инвестиционной программы в адрес МП ЗР «Севержилкомсервис» не поступало.

Итоговый проект инвестиционной программы выполнен:

1. с учетом поступивших от ДС и ЖКХ НАО и УГРЦТ НАО замечаний (исх.№2072 от 02.04.2021):

- Стоимость работ по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии – определена на основании локального сметного расчета на установку 3-фазного прибора учета электрической энергии (смета прилагается);

- Мероприятия по техническому перевооружению дизельных электростанций включают работу по установке/замене дизельных агрегатов, проектная документация по данным инвестиционным проектам не требуется, соответственно не требуется и сводка затрат. Источниками ценовой информации в целях обоснования стоимости инвестиционных проектов являются коммерческие предложения от поставщиков и информация из сети Интернет (информация прилагается);

- Внесены изменения в форму №8 – в заголовке указаны реквизиты действующего решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (Распоряжение УГРЦТ НАО от 24.12.2020 №107). Таблица заполнена в соответствии с разделом IX Приказа Минэнерго России от 14.06.2016 № 533 «Об утверждении форм раскрытия производителями электрической энергии, отнесенными к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия»;

- Форма №12 заполнена в соответствии с разделом XIII Приказа Минэнерго России от 14.06.2016 № 533 «Об утверждении форм раскрытия производителями электрической энергии, отнесенными к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия»;

- В формы инвестиционной программы внесены изменения по следующим мероприятиям:

- п. 1.3.1.8 «Приобретение дизель-генератора 30 кВт на ДЭС д.Кия» - изменена стоимость инвестиционного проекта;

- п. 1.7.13 «Монтаж ограждения ДЭС д. Кия» - изменена стоимость инвестиционного проекта;

2. с учетом протокола согласительного совещания об урегулировании разногласий по проекту инвестиционной программы МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроснабжения на 2022 год от 06.07.2021 г.

1) исключены мероприятия по техническому перевооружению объектов производства электрической энергии: приобретение 1-го дизель-генератора 30 кВт на ДЭС д. Белушье на сумму 0,725 млн.руб., приобретение 1-го дизель-генератора 30 кВт на ДЭС д. Устье на сумму 0,725 млн.руб., приобретение 1-го дизель-генератора 30 кВт на ДЭС д. Чижа на сумму 0,725 млн.руб., приобретение 1-го дизель-генератора 60 кВт на ДЭС д. Чижа на сумму 1,05 млн.руб., приобретение 1-го дизель-генератора 60 кВт на ДЭС д. Куя на сумму 1,05 млн.руб., приобретение 2-х дизель-генераторов 100 кВт на ДЭС п. Хонгурей на сумму 3,15 млн.руб., приобретение 2-х дизель-генераторов 100 кВт на ДЭС д. Андег на сумму 3,15 млн.руб., приобретение дизель-генератора 100 кВт на ДЭС д. Макарово на сумму 1,64 млн.руб.

2) в пояснительную записку включен раздел по технико-экономическому обоснованию реализации мероприятий по установке ветрогенераторов;

3) мероприятия по обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии (объекты топливно-энергетического комплекса) из проекта инвестиционной программы не исключены.

В целях исключения объектов ТЭК из Перечня утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 06.09.2013 г. №197-рг предприятием проведено обследование объектов, составлены акты обследования категорирования и паспорта. Документы подготовлены для рассмотрения на антитеррористической комиссии НАО для принятия решения об исключении из реестра. При решении об исключении объектов документы направляются в Минэнерго РФ и объекты исключаются из перечня.

По состоянию на 13.08.2021 г. объекты энергообеспечения, по которым инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по монтажу ограждения территории дизельных электростанций не исключены из указанного реестра объектов топливно-энергетического комплекса.

3. с учетом с учетом поступившей от ДС и ЖКХ НАО информации (исх.№3031 от 13.08.2021):

1) исключены мероприятия по обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии (объекты топливно-энергетического комплекса): монтаж ограждения ДЭС Пылемец, ДЭС Вижас, ДЭС Снопа, ДЭС Куя, ДЭС Макарово, ДЭС Лабожское, ДЭС Осколково, ДЭС Мгла, ДЭС Нижняя Пеша, ДЭС Чижа, ДЭС Кия, ДЭС Волонга, ДЭС Белушье, ДЭС Шойна на общую сумму 125,86 млн.руб.;

2) стоимость работ по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии уменьшена на 18,42 млн.руб. - исключена замена 898 приборов учета, в связи с возможностью осуществления поверки ПУ до 01.01.2025 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2184;

Инвестиционная программа рассчитана на один год (2022 год) с общим объемом финансирования 212,52 млн. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- средства предприятия (амортизационные отчисления по виду деятельности производство электрической энергии, за исключением амортизационных отчислений объектов основных средств, приобретенных за счет бюджетного финансирования) в сумме 22,05 млн.руб.;

- прибыль, направленная на инвестиции в сумме 190,47 млн.руб.;

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, рассчитан в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр (цены 4 квартала 2020 года), коммерческими предложениями и Приказом Минэнерго России от 17.10.2019 №10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». Объем средств на 2022 год определен с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Мероприятия инвестиционной программы включают мероприятия:

1. создание интеллектуальной системы учета электрической энергии;

2. по техническому перевооружению объектов производства электрической энергии в целях снижения уровня износа существующих объектов;

3. строительству объектов производства электрической энергии в целях снижения удельного расхода топлива;

4. обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса).

- Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны осуществлять контроль соблюдения требований, при которых допускается использование прибора учета электрической энергии для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также извещать заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии (мощности) и иных владельцев приборов учета электрической энергии о нарушении указанных требований.

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

Количество коммерческих приборов учета необходимых к замене в 5,4 тыс. шт.

В инвестиционную программу на 2022 годы учтены к замене 935 прибора учета, необходимость замены определена по результатам инвентаризации ПУ и данных по поверке и сроку эксплуатации.

Стоимость прибора учета принята в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 №1489-р.

Стоимость работ по установке 3-фазного прибора учета электрической энергии определена на основании локального сметного расчета.

- Техническое перевооружение объектов производства электрической энергии

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей населенных пунктов Ненецкого автономного округа электрической энергией является первоочередной задачей МП ЗР «Севержилкомсервис» и Администрации муниципального района «Заполярный район» в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения во время полярной ночи.

В инвестиционную программу включены мероприятия по замене дизель-генераторов, с эксплуатацией, превышающей рекомендуемый заводом изготовителем срок эксплуатации (100% износ), значительной наработкой мото-часов и предельным количеством проведенных капитальных ремонтов.

Реализация мероприятий по замене дизель-генераторов направлено на обеспечение работы оборудования в параллельном режиме и исключение прекращения подачи электроэнергии потребителям при переводе электроснабжения с одного агрегата на другой.

Таблица 1. Информация об оборудования ДЭС

| ДЭС | Наименование оборудования | Инв.№ | Дата выпуска | Дата ввода в эксплуатацию | Наработка, мото-часы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Хорей-Вер | АД-315 | 1609 | 2011 | 01.10.2012 | 23 439 |  |
|  | АД-315 | 1146 | 2007 | 31.05.2007 | 36 309 |  |
|  | ЭД-315 | 1346 | 2008 | 30.06.2010 | 253,8 | в резерве |
|  | АД-250 | 1798 | 2014 | 02.10.2014 | 20 582 |  |
|  | АД-250 | 877 | 2005 | 01.10.2005 | 27 527 | в резерве |
| п. Варнек | АД-30 | 210 | 1978 |  | 72 288 |  |
|  | ЭД-30 | 1596 | 2012 | 27.06.2012 | 12000 | в резерве |
|  | АД-60 | 1918 | 2015 | 30.11.2015 | 10000 | в резерве |
|  | АД-100 | 2922 | 2020 | 30.11.2020 | - |  |
| п. Каратайка | АД-100 | 1585 | 200 |  | 12621 | в резерве |
|  | АД-200 | 1373 | 2007 | 30.11.2010 | 11000 | в резерве |
|  | АД-315 | 2309 | 2016 | 31.12.2016 | 5782 |  |
|  | АД-315 | 1661 | 2012 | 31.10.2012 | 5038 |  |
|  | FG Wilson, 640 кВт | 1809 | 2014 | 29.12.2014 | 25605 | в резерве |
|  | АД-200 | 864 | 2001 | 01.09.2005 | 24581 | в резерве |
| д. Вижас | АД-60 | 1140 | 2002 | 31.12.2002 | 1185 |  |
|  | АД-60 | 1105 | 2001 | 30.12.2002 | 46283 | в ремонте |
|  | АД-30 | 1253 | 2008 | 31.03.2009 | 11047 |  |
|  | АД-30 | 1570 | 2010 | 29.05.2012 | 26340 |  |
|  | АД-60 | 1179 | 2002 | 2003 | 16873 |  |
| д. Белушье | АД-16 | 1837 | 2014 | 20.03.2015 | 15453 | в резерве |
|  | АД-30 | 1261 | 2009 | 31.07.2009 | 23495 | в резерве |
|  | АД-30 | 1407 | 2010 | 18.04.2011 | 17971 |  |
| д. Волонга | АД-30 | 2485 | 2018 | 31.01.2018 | 4391 | в резерве |
|  | АД-16 | 1838 | 2014 | 20.03.2015 | 20651 |  |
| д. Устье | АД-16 | 2488 | 2007 | 03.05.2018 | 13231 |  |
|  | АД-30 | 1760 | 2013 | 17.03.2014 | 7622 |  |
|  | АД-30 | 1461 | 2010 | 31.08.2011 | 15548 |  |
| д. Макарово | АД-200 | 1633 | 2011 | 07.11.2012 | 18883 |  |
|  | ЭД-200 | 1236 | 2007 | 30.01.2009 | 22108 |  |
|  | АД-100 | 1462 | 2010 | 31.08.2011 | 26348 |  |
|  | АД-200 | 1561 | 2011 | 30.04.2012 | 774 |  |
| д. Куя | АД-30 | 2777 | 2019 | 30.11.2019 | 71 |  |
|  | АД-100 | 1102 | 1989 | 31.12.1994 | 4019 |  |
|  | АД-60 | 1865 | 2014 | 09.06.2015 | 30803 |  |
|  | АД-60 | 985 | 2001 | 31.10.2016 | 13753 |  |
| д. Чижа | ДГ-30 | 1778 | 2014 | 18.09.2014 | 6464 | Работа в параллели |
|  | ДГ-30 | 1779 | 2014 | 18.09.2014 | 14343 |  |
|  | ДГ-60 | 1780 | 2014 | 18.09.2014 | 15895 |  |
|  | ДГ-60 | 1781 | 2014 | 18.09.2014 | 12649 |  |
|  | АД-60 | 1354 | 2007 | 31.08.2010 | 20833 |  |
| д. Кия | АД-30 | 1312 | 2007 | 30.9.2009 | 15685 |  |
|  | ДГ-16 | 1816 | 2013 | 23.01.2015 | 20103 | Работа в параллели |
|  | ДГ-30 | 1817 | 2013 | 23.01.2015 | 24629 |  |
|  | ДГ-60 | 1819 | 2013 | 23.01.2015 | 16089 |  |
|  | АД-30 | 1321 | 2007 | 30.0.2009 | 7472 |  |
|  | ДГ-60 | 1595 | 2008 | 26.06.2012 | 6474 |  |
| д. Хонгурей | АД-200 | 1328 | 2004 | 31.10.2009 |  |  |
|  | АД-100 | 1866 | 2009 | 01.07.2015 |  |  |
| д. Андег | АД-200 | 1574 | 2011 | 29.05.2012 | 11249 |  |
|  | АД-60 | 1743 | 2013 | 28.02.2014 | 6099 |  |
|  | АД-100 | 2417 | 2014 | 30.06.2017 | 6147 |  |
|  | АД-200 | 1586 | 2005 | 26.06.2012 | 9017 |  |
| п. Нельмин-Нос | ДГР-520 | 1513 | 2011 | 18.01.2012 | 8891 |  |
|  | ДГ-250 | 161 | 2012 | 14.09.2012 | 31049 |  |
|  | АД-200 | 964 | 2005 | 31.10.2006 | 3800 |  |
|  | АД-200 | 525 | 2001 | 30.11.2002 | 12859 |  |
|  | АД-200 | 724 | 2002 | 01.01.2002 | 20927 |  |

Таблица 2. Динамика изменения максимальной нагрузки

| ДЭС | Летний период |  | Зимний период |  | МАХ 2020 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максимум | минимум | максимум | минимум |  |  |
| п. Хорей-Вер | 188 | 60 | 330 | 138 | 420 |  |
| п. Варнек | 24 | 6 | 40 | 17 | 36 | Подключение нового объекта (ФАП) |
| п. Каратайка | 210 | 120 | 350 | 250 | 320 | Строительство д/сада |
| д. Вижас | 35 | 15 | 80 | 20 |  |  |
| д. Белушье | 10 | 2 | 14 | 2 |  |  |
| д. Волонга | 15 | 4 | 20 | 5 |  |  |
| д. Устье | 20 | 5 | 30 | 10 |  |  |
| д. Макарово | 110 | 40 | 160 | 60 |  |  |
| д. Куя | 60 | 20 | 150 | 50 |  |  |
| д. Чижа | 30 | 7 | 40 | 12 |  |  |
| д. Кия | 15 | 4 | 38 | 6 | 40 |  |
| д. Хонгурей | 31 | 25 | 62 | 59 |  |  |
| д. Андег | 90 | 25 | 160 | 70 | 120 |  |
| п. Нельмин-Нос | 185 | 46 | 335 | 138 |  |  |

В населенных пунктах, в которых планируется выполнить мероприятия по техническому перевооружению оборудования, технические параметры установленных дизель-генераторов не позволяют использовать суммарную мощность ДГУ по причине не возможности работы ДГУ в параллельном режиме. В связи с этим нельзя считать установленную мощность электростанции равной сумме генерирующих источников.

Согласно п. 7.8 Национального стандарта РФ «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Общие требования» ГОСТ Р 58057-2018 величина перспективного нормального резерва мощности технологически изолированной территориальной энергосистемы должна быть не менее величины установленной мощности двух самых крупных по мощности единиц генерирующего оборудования.

Мероприятие по техническому перевооружению ДЭС включает замену энергетического оборудования (дизель-генераторы) с учетом обеспечения возможности работы ДГУ в параллельном режиме и обеспечения резерва мощности.

Исходя из вышеизложенного МП ЗР «Севержилкомсервис», как гарантирующий поставщик, сможет обеспечить поставку электрической энергии в соответствии с требованиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа при условии технического перевооружения оборудования ДЭС.

- Строительство объектов производства электрической энергии в целях снижения удельного расхода топлива.

В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по строительству ветрогенераторных установок в д. Мгла и д. Белушье.

Органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования тарифов установлен целевой показатель в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнение данных мероприятий позволит снизить удельный расход топлива.

Таблица 3. Информация об удельном расходе топлива

| ДЭС | Фактический удельный расход топлива на отпущенную в сеть электрическую энергию за 2020 год, гр./кВт.ч. | Нормативный удельный расход топлива на отпущенную в сеть электрическую энергию, гр./кВт.ч. | Планируемый удельный расход топлива на отпущенную в сеть электрическую энергию, с учетом работы ветрогенератора гр./кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Мгла | 583 | 475 | 337 |
| д. Белушье | 408 | 363 | 337 |

  - Строительство ветрогенераторных установок в д. Мгла

На ДЭС д. Мгла в 2011 году введен в работу дизель-генератор SDMO T 11,5 кВт. (наработка 28701 моточасов, капитальный ремонт не проводился).  В 2012 году введены в эксплуатацию АД-30С-Т400 (наработка 798 моточасов, капитальный ремонт не проводился) и АДА 13,5-Т400 РЯ (наработка 3740 моточасов, капитальный ремонт не проводился). Пик достигает 8 кВт., минимум 2 кВт.

В 2018 году установлен источник бесперебойного питания, что позволило сократить удельный расход топлива на 22%.   Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию за 2020 год составил 846 гр.у.т./кВт.ч., что превышает нормативный показатель на 78%.

Таблица 4. Производственно-технические показатели ДЭС д. Мгла

| Показатель | Факт |  |  | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| Выработано ээ | 12 167 | 13 648 | 12 855 | 12 855 |
| Расход ээ на нужды ДЭС, кВт.ч | 1 234 | 869 | 679 | 679 |
| % | 10,1% | 6,4% | 5,3% | 5,3% |
| Потери в сетях, кВт.ч. | 128 | 561 | 739 | 739 |
| % | 1,17% | 4,4% | 6,1% | 6,1% |
| Полезный отпуск ээ, кВт. | 10 805 | 12 218 | 11 437 | 11 437 |
| Расход топлива, кг. | 7 258 | 6 623 | 7 105 | 4 103 |
| Удельный расход топлива на отпущенный в сеть ЭЭ, гр./кВт.ч. | 664 | 518 | 584 | 337 |
| Удельный расход топлива на отпущенный в сеть ЭЭ, гр.у.т./кВт.ч. | 963 | 751 | 846 | 489 |

Для расчета стоимости 1 кВт.ч., вырабатываемого ДЭС в д. Мгла с учетом использования 4-х ветрогенераторных установок применены:

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, установленные Министерством экономического развития РВ от 24.04.2021 г.;

- фактические показатели за 2020 г.;

- расходы на амортизацию исходя из стоимости ветрогенератора на основании локального сметного расчета и срока полезного использования 10 лет;

- расходы на оплату труда определены исходя из утвержденного штатного расписания и планируемым сокращением времени работы машинистов ДВС и фактической численности персонала;

- данные по использованию аналогичного оборудования в д. Осколково.

Таблица 5. Расчет стоимости производства электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | План 2022 без учета работы ветрогенератора | План 2022 с учета работы ветрогенератора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ | руб. | 411 808 | 222 218 |
|  | в т.ч. Дизтопливо - кол-во | тн | 7,11 | 4,10 |
|  | - удельный расход топлива | гр./кВт.ч. | 583,52 | 337,00 |
|  | - цена 1 тн | руб./т | 51 835,91 | 51 835,91 |
|  | - сумма | руб. | 368 294 | 212 699 |
| 2 | АМОРТИЗАЦИЯ | руб. | 513 431 | 825 431 |
| 3 | Расходы на оплату труда | руб. | 2 507 024 | 2 112 427 |
| 4 | Взносы | руб. | 757 121 | 637 953 |
| 5 | Налоги | руб. | 44,84 | 100,00 |
| 6 | Аренда земельного участка | руб. | 1 793 | 1 793 |
| 7 | Материалы | руб. | 4 195 | 4 195 |
| 8 | Услуги сторонних организаций | руб. | 85 240 | 85 240 |
| 9 | Прочие расходы | руб. | 437 | 437 |
| 10 | Расходы на ремонт и ТО: | руб. | 139 268 | 141 113 |
|  | - материалы на текущий ремонт и техобслуживание | руб. | 9 689 | 4 844 |
|  | - материалы на капитальный ремонт | руб. | 99 097 | 49 549 |
|  | - обслуживание ветрогенератор | руб. |  | 69 145 |
|  | # - текущий, капитальный ремонт и ТО (работы) | # руб. | # 4 668 | # 4 668 |
|  | # - командировочные расходы | # руб. | # 25 814 | # 12 907 |
|  | # - работа техники и РММ | # руб. | # 108 651 | # 54 326 |
| 12 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | руб. | 4 420 363 | 3 978 909 |
| 13 | Себестоимость производства 1 кВт.ч. | руб./кВт.ч. | 386,50 | 347,90 |

Экономия составит 441 454 руб., стоимость реализации мероприятия – 3 120 000 руб., срок окупаемости 6 лет.

  - Строительство ветрогенераторных установок в д. Белушье

На ДЭС д. Белушье установлено следующее оборудование для производства электрической энергии:

- в 2009 году введен в работу дизель-генератор АД-30С-Т-РМ3 (наработка 24489 часов, ресурс до капитального ремонта 3 191 час.),

- в 2011 году АД-30С-Т400 (наработка 18315 часов, ресурс до капитального ремонта 8335 час),

- в 2015 году АД-16С-Т400 (наработка 16029 часов, ресурс до капитального ремонта 10 611час).

Пик достигает 14 кВт., минимум 2 кВт.

В 2018 году установлен источник бесперебойного питания, что позволило сократить удельный расход топлива на 28%.   Удельный расход топлива на отпущенную электрическую энергию за 2020 год составил 593 гр.у.т./кВт.ч., что превышает нормативный показатель на 12%.

Таблица 4. Производственно-технические показатели ДЭС д. Мгла

| Показатель | Факт |  |  | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| Выработано ээ | 39 527 | 45 301 | 43 975 | 43 975 |
| Расход ээ на нужды ДЭС, кВт.ч | 5 576 | 5 908 | 5 260 | 5 260 |
| % | 14,1% | 13% | 12% | 12% |
| Потери в сетях, кВт.ч. | 2 057 | 6 521 | 7 166 | 7 166 |
| % | 6% | 17% | 19% | 19% |
| Полезный отпуск ээ, кВт. | 31 894 | 32 872 | 31 549 | 31 549 |
| Расход топлива, кг. | 22 352 | 18 718 | 15 830 | 13 047 |
| Удельный расход топлива на отпущенный в сеть ЭЭ, гр./кВт.ч. | 658 | 475 | 409 | 337 |
| Удельный расход топлива на отпущенный в сеть ЭЭ, гр.у.т./кВт.ч. | 955 | 689 | 593 | 489 |

Для расчета стоимости 1 кВт.ч., вырабатываемого ДЭС в д. Белушье с учетом использования 4-х ветрогенераторных установок применены:

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, установленные Министерством экономического развития РВ от 24.04.2021 г.;

- фактические показатели за 2020 г.;

- расходы на амортизацию исходя из стоимости ветрогенератора на основании локального сметного расчета и срока полезного использования 10 лет;

- расходы на оплату труда определены исходя из утвержденного штатного расписания и планируемым сокращением времени работы машинистов ДВС и фактической численности персонала;

- данные по использованию аналогичного оборудования в д. Осколково.

Таблица 5. Расчет стоимости производства электрической энергии

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | План 2022 без учета работы ветрогенератора | План 2022 с учета работы ветрогенератора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ | руб. | 1 045 858 | 863 809 |
|  | в т.ч. Дизтопливо - кол-во | тн | 15,83 | 13,05 |
|  | - удельный расход топлива | гр./кВт.ч. | 409 | 337 |
|  | - цена 1 тн | руб./т | 63 361,23 | 63 361,23 |
|  | - сумма | руб. | 1 003 008 | 826 671 |
| 2 | АМОРТИЗАЦИЯ | руб. | 456 750 | 730 084 |
| 3 | Расходы на оплату труда | руб. | 3 408 955 | 2 989 353 |
| 4 | Взносы | руб. | 1 029 504 | 902 784 |
| 5 | Налоги | руб. | 1 228 | 1 228 |
| 6 | Материалы | руб. | 3 638 | 3 638 |
| 7 | Услуги сторонних организаций | руб. | 87 741 | 87 741 |
| 8 | Прочие расходы | руб. | 477 | 477 |
| 9 | Расходы на ремонт и ТО: | руб. | 109 128 | 130 538 |
|  | - материалы на текущий ремонт и техобслуживание | руб. | 13 659 | 13 659 |
|  | - материалы на капитальный ремонт | руб. | 95 469 | 47 735 |
|  | - обслуживание ветрогенератор | руб. |  | 69 144 |
|  | # - текущий, капитальный ремонт и ТО (работы) | # руб. |  |  |
|  | # - командировочные расходы | # руб. |  |  |
|  | # - работа техники и РММ | # руб. | # 127 196 | # 63 598 |
| 10 | Цеховые расходы | Руб. | 15 515 | 22 960 |
| 11 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | руб. | 6 285 991 | 5 796 210 |
| 12 | Себестоимость производства 1 кВт.ч. | руб./кВт.ч. | 142,94 | 131,81 |

Экономия составит 622 292 руб., стоимость реализации мероприятия – 3 280 000 руб., срок окупаемости 4,5 лет.

- Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 №458 обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,  включенные в реестр объектов топливно-энергетического комплекса, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, осуществляется субъектами топливно-энергетического комплекса.

Объекты энергообеспечения, по которым инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по монтажу ограждения территории дизельных электростанций включены в указанный реестр объектов топливно-энергетического комплекса. Перечень утвержден распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 06.09.2013 г. №197-рг.

В рамках выполнения мероприятий по монтажу ограждений, будут также выполнены работы по устройству видеонаблюдения, освещение территории, обеспечение бесперебойного питания оборудования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, обеспечение средств защиты оконных проемов и замена дверных проемов в зданиях дизельных электростанций.

Реализация указанный мероприятий обеспечит выполнение предписаний контролирующих органов и недопущение нарушений, установленных законодательством Российской Федерации требований в области безопасности и антитеррористической защищенности объектов производства электрической энергии объекты топливно-энергетического комплекса.

Состав документов:

- Паспорт инвестиционной программы (на 2 л в 1 экз.), содержащий следующую информацию:

- Форма № 1 Перечни инвестиционные проектов и план финансирования капитальных вложений по ним (на 4 л в 1 экз.), содержащее следующую информацию:

перечень инвестиционных проектов, их краткое описание,

описание и место расположения объектов электроэнергетики основные технические характеристики таких объектов;

график реализации мероприятий инвестиционной программы;

график финансирования капитальных вложений.

- Форма № 2 Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним (на 4 л. в 1 экз.), содержащее информацию о полной стоимости и прогнозных ценах, график освоения капитальных вложений.

- Форма № 3 План ввода основных средств (на 2 л. в 1 экз.).

- Форма № 4 План ввода основных средств на 2022 год (на 3 л. в 1 экз.).

- Форма № 5 Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (на л. в 1 экз.).

- Форма № 6 Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (на л. в 1 экз.).

- Форма № 7 Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (на л. в 1 экз.).

- Форма № 8 Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности (на л. в 1 экз.).

- Форма № 9 Краткое описание инвестиционной программы (на 1 л. в 1 экз.), содержащие информацию о местах расположения объектов инвестиционной деятельности.

- Форма № 10-13 Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов.

- Форма № 14 Краткое описание инвестиционной программы (на 1 л. в 1 экз.), содержащие информацию об обосновании необходимости реализации инвестиционных проектов, размере и источниках финансирования мероприятий.

- Форма № 15 Краткое описание инвестиционной программы (на 1 л. в 1 экз.), содержащие информацию об индексах-дефляторах инвестиций в основной капитал.

- Форма № 16 Финансовый план субъекта электроэнергетики (на 8 л. в 1 экз.), содержащие информацию бюджете доходов и расходов. Движения денежных средств, технико-экономические показатели, источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики.

- Паспорта инвестиционных проектов (в электронном виде на сайте www.sgks.ru)

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не представляется ввиду того, что ранее инвестиционная программа не утверждалась.