|  | Н Е Н Е Ц К И Й А В Т О Н О М Н Ы Й О К Р У Г МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 166000. Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС». Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru |
| --- | --- |

Дефектный акт

«__» _____ 2025г.                                                                                                  п. Хорей-Вер

Комиссия в составе: Заместитель генерального директора: А.А. Казаков.

Начальник ПТО: А.М. Атангулов.

Инженер ПТО: В.О. Артеев.

провела обследование оборудования центральной котельной п. Хорей-Вер

В результате обследования установлено, что у водогрейного котла №2 марки Турботерм-800 наблюдаются следующие дефекты: сквозная коррозия жаровой трубы котла, снижение толщины металла до предельных размеров; коррозия конвективных труб, которые частично заглушены из-за возникновения сквозной коррозии и течи. Оборудование дизельной горелки котла, в том числе топливный насос, привод дутьевого вентилятора выработали свой ресурс, на корпусе горелки следы коррозии.

Ремонт котла и горелки нецелесообразен, требуется замена.

Комиссия в составе:

Заместитель генерального директора: _____________   Казаков А.А.

(подпись)                          (ФИО)

Начальник ПТО: ______________ Атангулов А.М.

(подпись)                          (ФИО)

Инженер ПТО: ______________     Артеев В.О.

(подпись)                          (ФИО)